## Slide 1: 第七章 人工湿地处理系统

## Slide 2
1
2
3
4
人工湿地概述
人工湿地设计原理
人工湿地工艺设计
人工湿地应用实例

## Slide 3
黄河三角洲自然保护区

## Slide 4
若尔盖湿地（四川省阿坝）

## Slide 5
巴音布鲁克（新疆天山）

## Slide 6
三江平原湿地(黑龙江)

## Slide 7
黄河三角洲(山东)

## Slide 8
扎龙保护区 (黑龙江)

## Slide 9
辽河三角洲湿地（渤海辽东湾）

## Slide 10
湿地是地球上一种重要的生态系统。它处于陆地生态系统（如森林和草地）与水生生态系统（如深水湖和海洋）之间。湿地是陆生生态系统和水生生态系统之间的过渡带。
湿 地 概 述
人工湿地是一种为了达到环保处理效果，模仿自然湿地而人工设计的复杂的具有渗透性能的地层生态结构，包括有浮现性、浸没式植物、动物和水体等不同的组成部分。
人工湿地分为表面流湿地、潜流湿地、垂直流湿地三大类，是一个独特的土壤、植物、微生物综合生态系统。

## Slide 11
绝大多数人工湿地由五部分构成：
①基质具有透水性，如土壤、砂、砾石
②水体（在基质表面上或下流动的水）
③植物适于在饱和水和厌氧基质中生长如芦苇,水葫芦等
④无脊椎或脊椎动物
⑤好氧或厌氧微生物种群
湿 地 构 成

## Slide 12
人工湿地的定义：
--人工湿地是人工建造的、可控制的和工程化的湿地系统，其设计和建造是通过对湿地自然生态系统中的物理、化学和生物作用的优化组合来进行废水处理的。
人工湿地

## Slide 13
滇池边的人工湿地

## Slide 14
垂直流人工湿地表面布水系统

## Slide 16
小区内的微型湿地生态系统

## Slide 17
在湿地植物根系表面生长的生物膜

## Slide 18: 单体微型人工湿地低成本污水生物处理系统

## Slide 19: 配合厌氧消化池（如沼气池）等预处理设施，该系统也可以用于废水排放量较小（2－3m3/日左右）的分散居住点等的污水处理。

## Slide 20
人工湿地发展史
20世纪70年代：
-- 探索人工湿地的建设与应用
80年代以后：
90年代以后：
-- 未把人工湿地作为处理主体，常与稳定塘系统及天然土地处理系统联用。
-- 将人工湿地作为处理主体，积极探索其工艺参数、运用范围和处理机理。

## Slide 21
人工湿地污水处理系统由预处理单元和人工湿地单元组成。通过合理设计可将BOD5、SS、营养盐、原生动物、金属离子和其他物质处理达到二级和高级处理水平。
预处理主要去除粗颗粒和降低有机负荷。构筑物包括双层沉淀池、化粪池、稳定塘或初沉池。
人工湿地中的流态采用推流式、回流式、阶梯进水或综合式。
人工湿地系统

## Slide 22
人工湿地是由基质、水体、植物、动物和微生物组成的生态系统。生活在土壤中的微生物（细菌和真菌）在有机物的去除中起主要作用，湿地植物的根系将氧气带入周围的土壤，但远离根部的环境处于厌氧，形成处理环境的变化带，这就加强了人工湿地去除复杂污染物的能力。大部分有机物的去除是靠土壤中的微生物，但某些污染物如重金属、硫、磷等依赖于土壤和植物的作用。
人工湿地净化废水机理

## Slide 23
通俗地说，人工湿地对废水的处理综合了物理、化学、生物的三种作用。实地系统成熟后，填料表面和植物根系将因大量微生物的生长而形成生物膜。废水流经生物膜时，大量SS被填料和植物根系阻挡截留，有机污染物则通过生物膜的吸收、同化及异化作用而被去除。湿地系统中因植物根系对氧的传递释放，使其周围的环境中依次出现好氧、缺氧、厌氧状态，通过硝化、反硝化作用将其除去，最后湿地系统更换填料或收割栽种植物将污染物最终除去。

## Slide 24
（1）悬浮物（SS）的去除
去除区域：进口处5～10cm内完成
机理：
基质层的填料
植物的根、茎
“过滤、拦截”作用
腐殖层
结论：SS去除效率高低，取决于污水同植物与填料的接触程度

## Slide 25
（2）有机物的去除
降解主体：
兼性细菌；厌氧细菌；好氧细菌

## Slide 26
（3）氮的去除
去除途径：
植物吸收及其收获而去除
氨的挥发
硝化－反硝化作用
有机基质的吸附和阳离子交换作用
--其中微生物的硝化－反硝化作用是脱氮的主要过程
--其中氧的供应和碳源数量与质量是限制性因子

## Slide 27
（3）氮的去除
N2+N2O
NH3
Org-N
NH4＋
NO2 - NO3-
NH4＋
NO3-
图 人工湿地氮循环示意图
[空气]
[水体]
[土壤]

## Slide 28
（4）磷的去除
存 在 形 式 | 说 明
有机磷化物 | 微生物和植物体内
不溶性磷酸盐 | 主要存在形式
可溶性磷酸盐 | 唯一可被微生物和利用
人工湿地中磷的存在形式
人工湿地中磷质量平衡方程
进水输入磷的总量(I) = 出水输出磷的量(E) + 作物吸收磷的量(T)＋土壤截留磷的量(A)

## Slide 29
湿地除磷特性
物化吸附、共沉淀
生物吸收、直接截留
Ca、Fe、Al、Mg的氧化物或氢氧化物
有机磷
沉积/直接截留
无机磷
生物吸收
异养降解
物化吸附
共沉淀
过饱和CaCO3
土壤、根系层、填料床
吸收
湿地植物/漂浮生物/微生态结构吸收

## Slide 30
除磷填料最近研究进展：
矿物填料：
方解石；页岩；赭(zhě)石；风钢渣等
饮用水处理剩余物：
新问题：出水pH上升；有其它物质溶出
--出水pH稳定；无其它物质溶出；符合循环经济的观点

## Slide 31: 人工湿地设计原理

## Slide 32: 1.湿地基质的过滤吸附作用
污水进入湿地系统，污水中的固体颗粒与基质颗粒之间会发生作用，水流中的固体颗粒直接碰到基质颗粒表面被拦截。水中颗粒迁移到基质颗粒表面时，在范德华力和静电力作用下以及某些化学键和某些特殊的化学吸附力作用下，被粘附与基质颗粒上，也可能因为存在絮凝颗粒的架桥作用而被吸附。
此外，由于湿地床体长时间处于浸水状态，床体很多区域内基质形成土壤胶体，土壤胶体本身具有极大的吸附性能，也能够截留和吸附进水中的悬浮颗粒。
物理过滤和吸附作用是湿地系统对污水中的污染物进行拦截从而达到净化污水的目的的重要途径之一。

## Slide 33: 2. 湿地植物的作用
植物是人工湿地的重要组成部分。人工湿地根据主要植物优势种的不同，被分为浮水植物人工湿地，浮叶植物人工湿地，挺水植物人工湿地，沉水植物人工湿地等不同类型。湿地中的植物对于湿地净化污水的作用能起到极重要的影响。
首先，湿地植物和所有进行光合自养的有机体一样，具有分解和转化有机物和其他物质的能力。植物通过吸收同化作用，能直接从污水中吸收可利用的营养物质，如水体中的氮和磷等。水中的铵盐、硝酸盐以及磷酸盐都能通过这种作用被植物体吸收，最后通过被收割而离开水体。

## Slide 34: 2. 湿地植物的作用
其次，植物的根系能吸附和富集重金属和有毒有害物质。植物的根茎叶都有吸收富集重金属的作用，其中根部的吸收能力最强。在不同的植物种类中，沉水植物的吸附能力较强。根系密集发达交织在一起的植物亦能对固体颗粒起到拦截吸附作用。
再次，植物为微生物的吸附生长提供了更大的表面积。植物的根系是微生物重要的栖息、附着和繁殖的场所。相关文献表明，植物根际的微生物数量比非根际微生物数量多得多，而微生物能起到重要的降解水中污染物的作用。 最后，植物还能够为水体输送氧气，增加水体的活性。
由此可见，湿地植物在控制水质污染，降解有害物质上也起到了重要的作用。

## Slide 35: 3. 微生物的消解作用
湿地系统中的微生物是降解水体中污染物的主力军。好氧微生物通过呼吸作用，将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水，厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷，硝化细菌将铵盐硝化，反硝化细菌将硝态氮还原成氮气，等等。通过这一系列的作用，污水中的主要有机污染物都能得到降解同化，成为微生物细胞的一部分，其余的变成对环境无害的无机物质回归到自然界中。

## Slide 36: 4.其他生物作用
此外，湿地生态系统中还存在某些原生动物及后生动物，甚至一些湿地昆虫和鸟类也能参与吞食湿地系统中沉积的有机颗粒，然后进行同化作用，将有机颗粒作为营养物质吸收，从而在某种程度上去除污水中的颗粒物。

## Slide 37: 人工湿地对N、P去除-利用生物脱氮及植物吸收方法
物理沉淀：1、固体在湿地中重力沉降去除；2、过滤，通过颗粒间相互引力作用及植物根系的阻截作用使可沉降及可絮凝固体被阻截而去除；
化学微生物代谢：利用悬浮的底泥和寄生于植物上的细菌的代谢作用将悬浮物、胶体、可溶性固体分解成无机物；通过生物硝化-反硝化作用去除氮；部分微量元素被微生物、植物利用氧化并经阻截或结合而被去除。自然死亡：细菌和病毒处于不适宜环境中会引起自然衰败及死亡，植物植物代谢利用植物对有机物的吸收而去除，植物根系分泌物对大肠杆菌和病原体有灭活作用植物吸收相当数量的氮和磷能被植物吸收而去除；
多年生沼泽生植物，每年收割一次，可将氮、磷吸收、合成后分移出人工湿地系统。

## Slide 38: 人工湿地与稳定塘的区别
人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面，将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上，污水与污泥在沿一定方向流动的过程中，主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理的一种技术。
稳定塘是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程过程相似。通常是将土地进行适当的人工修整，建成池塘，并设置围堤和防渗层，依靠塘内生长的微生物来处理污水。
稳定塘是菌藻为主，湿地则水生植物多

## Slide 39: 人工湿地工程设计

## Slide 40: 人工湿地的设计
Company Logo
潜流型
人工湿地
设计类型
表面流型
人工湿地

## Slide 41: 设计步骤
2.确定
组合形式
1.选址
3.确定
水力负荷
6.确定
长宽比
4.选择植物
5.计算
表面积
7.设计
结构

## Slide 42
人工湿地工艺流程设计
人工湿地组合形式设计

## Slide 43
潜流湿地
设计废水流过基质，且水位保持在基质表面之下。潜流系统适于寒冷的气候，可防止在零下气温时结冰。潜流系统不像表流系统易产生臭味或蚊子，可处理较高负荷的废水。但有机负荷太高，易堵塞。通常在潜流系统前设置沉淀池，去除悬浮固体。设计中常采用多个进口，尽可能均匀地分散悬浮固体，避免堵塞。
潜流系统可设成平流或垂直流。
垂直流人工湿地
平流人工湿地

## Slide 45
Ac = Q/ ( Ks ×S)
Ac 为横断面面积( 宽×深) , m2 ;
Ks 为水力传导率, m3/ m2·d ;
Q 为流量, m3/ d ;
S 为床体坡度, m/ m。
取决于所利用的植物种类, 通常为60～90cm。
湿地床长度通常为20～50 m。过短，则有效处理面积过小，不能保证净化效果；湿地过长，易造成死区，使水位难于调节，不利于植物生长。
潜流型人工湿地的设计参数

## Slide 46
A = Q ( ln C0 - ln Ce) / ( KT ×d ×φ)
A 为湿地面积, m2 ;
Q 为流量, m3/ d ;
C0 、Ce 分别为进水、出水BOD 浓度, mg/ L ;
KT 为一级反应速率常数, d - 1 ;
d 为床体深度, m;
φ为床体孔隙度;
T 为温度, ℃。
一级反应速率常数KT = K20 ×1106 ( T - 20)
BOD 负荷率应在80～110kg/ ha·d 以下。

## Slide 47
T=vɛ/Qav
T-----水力停留时间，d
V-----湿地容积，m3
ɛ-----湿地孔隙率（无量纲）
Qav----平均流量，m3/d

## Slide 48
表流湿地
表流湿地通常是衬有不透水材料层的浅蓄水池，填有土壤或砂砾基质，栽种露出水面的植物。设计成水淹型，所以水位在基质表面之上，废水在基质上面流动，通过稠密的植物，模拟天然湿地的水流。它的建造费用较低。

## Slide 49
1
2
3
表面流型设计参数
湿地允许的
BOD5负荷
是73kg/ha·d；
停留时间
至少有12天
湿地出水要求：
BOD5＜30 mg/L
TSS＜30 mg/L
NH3+ NH3-N
＜10 mg/L

## Slide 50: 美国自然资源保护机关（NRCS）规范中提出了两种计算湿地尺寸的方法
假设法
给每天产生BOD5假定一个量，该方法适用于实际污水排量，无法确定或尚未建设好时应用。
实地监测法
对不同季节采得的样品来分析得出一 个平均的BOD5值进行估算。在进行假设或实地监测后，将流速、孔隙率、水温和实际的BOD5浓度值代入公式计算
两种方法都基于
湿地BOD5负荷

## Slide 51
Ce——出水BOD浓度（mg/L）；
C0——进水BOD浓度（mg/L）；
A——以污泥形式沉淀在湿地床前部而未得到处理的BOD5含
量（小数表示）
Kt——设计水温下的反应速率常数（d-1）
Av——微生物活动的比表面积（m2/m3）
L——湿地床的长度（m）
W——湿地床的宽度（m）
D——湿地床的设计水深（m）
N——湿地床的孔隙率（n为小数形式）

## Slide 52
在设计湿地系统时．基质是植物的载体，是微生物生长介质，它将湿地中发生的所有处理过程连成一个整体，通过沉淀、过滤和吸附等作用去除污染物。设计基质的配置，主要考虑基质的种类、粒径、深度及除磷效果。
矿渣、粉煤灰对磷去除效果好。基质中游离氧化铁、氧化铝和胶体氧化铁、氧化铝含量越高，其固定形成的磷酸铁盐和磷酸铝盐数量越多，基质净化磷素的能力越强。
煤灰渣基质对有机污染物的处理效果较好。COD和BOD 的去除率分别达71～88％和80～89％。设计时应根据污水所含污染物配置合适的基质。
进、出水区的基质，一般采用粒径60～100mill的砾石，分布于整个床宽。处理区常选用粒径为8～16 mm 基质，水力传导性好，适宜植物生长，处理效果好。
基质作用和要求
潜流湿地的基质厚度约60cm左右。

## Slide 54
处理池宜并联，种植芦苇、茳芏、席草、大米草等水生植物，采用碎石作基质。原水先流经一、二级碎石床，对有机物进行降解，再进入第三级兼性塘，最后经过第四级碎石床变成洁净的水排出。
典型工艺
人工湿地的配套设施

## Slide 55
表面流湿地和潜流湿地优缺点比较
表面流湿地（SFW）
基建费用省、
基质填料用量较少、操作简单、运行费用低等优点，但占地面积较大，水力负荷率较小，去污能力有限
潜流人工湿地 水力负荷大和污染负荷大，对BOD, COD, SS,重金属等污染指标的去除效果好，且很少有恶臭和攀生蚊蝇现象，可用于处理氨氮含量较高的污水

## Slide 56: 人工湿地设计中须考虑的问题
Company Logo
1
计算公式的选择
2
人工湿地冬季越冬问题
3
人工湿地对地下水的影响及防渗处理

## Slide 57: 人工湿地中的植物

## Slide 58
湿地中的植物
人工湿地系统水质净化技术作为一种新型生态污水净化处理方法,其基本原理是在人工湿地填料上种植特定的湿地植物，从而建立起一个人工湿地生态系统。当污水通过湿地系统时，其中的污染物质和营养物质被系统吸收或分解，而使水质得到净化。
常用于人工湿地的植物种类有芦苇、香蒲、美人蕉、茭草、茭白、灯心草、菖蒲、苔草、藤草等，其中芦苇和香蒲应用最多。

## Slide 61
灯心草

## Slide 62
人工湿地中植物的作用
人工湿地植物的选择原则

## Slide 63: 植物在人工湿地中的作用
去除污染物
维持人工湿地环境
生态美学价值
经济价值
传输氧气和分泌化感物质

## Slide 64: 植物在人工湿地中的作用----去除污染物
植物通过吸收、吸附和富集等作用消除水体中的污染物，主要是植物根系能从污水中吸收营养物质并加以利用、吸附和富集重金属和一些有毒有害物质。
另一方面是植物根系释放到土壤中的酶等物质可直接降解污染物， 且降解速度非常快。

## Slide 65: 植物在人工湿地中的作用--维持人工湿地环境
植物在人工湿地系统中起固定床体表面、提供良好过滤条件、 防止湿地被淤泥淤塞、为微生物提供良好根区环境以及冬季运行支撑冰面等作用 。

## Slide 66: 植物在人工湿地中的作用----生态美学价值
生态美学价值近年来也成为人工湿地追求的目标之一， 充分体现在湿地的清洁性、 独特性、愉悦性和可观赏性等方面，而这些价值主要是通过植物来体现的。

## Slide 68: 植物在人工湿地中的作用--经济价值
人工湿地生态系统中植物的经济价值， 也是近年来才得到重视的。近年来，人工湿地植物在完成去污任务的同时， 也体现出它的经济价值。

## Slide 69: 植物在人工湿地中的作用----传输物质
湿地植物根系的输氧作用促进了深层基质中微生物的
生长和繁殖， 有利于扩大净化污水的有效空间。水生植物的
根系常形成一个网状结构，它能传输约 9 0 ％的氧到根系周
围从而在根 区形成一种好氧环境，这一环境能刺激有机物质
的 分解和硝化细菌的生长而植物未伸展区域和微生物的呼吸
作用形成缺氧环 境。这种根区有氧区域和缺氧区域的共同存
在为根 区各种微生物的吸附和代谢提供了适宜的生存生境加
强了根区微生物的生长和繁殖为人工湿地污水处理系统提供
了足够的分解者。

## Slide 70: 湿地植物的选择原则
适地适种原则
多样性原则
经济和观赏价值高
耐污能力强
净化能力强
根系发达

## Slide 71
适地适种原则
各地气候条件的差异均能影响人工湿地植
物的生长、存活和去污能力，因此，在选择
植物时应优先选择本土植物，综合考虑抗逆
性强、净化能力强，生物量较大，生长周期
长的植物种类。

## Slide 72
多样性原则
每种植物的净化能力不一样，对营养物质
的去除也存在差异，因此，应根据污水中污
染物的具体指标，设计多种植物加以组合去
污，提高系统的处理性能。

## Slide 73
经济和观赏价值高
在优先考虑人工湿地的生态净化功能的同时，也要兼顾它的景观功能和经济价值。
尽量应用具有绿化、原材料和观赏等用途的植物作为人工湿地植物。

## Slide 74
耐污能力强
大多数植物对于污染这种特殊的逆境均有一定
的适应性， 会产生一定的抗性，并且这种抗性在一
定程度上具有遗传性， 从而可以进行代间传递 利用
植物这种对污染的适应性进化， 可以筛选出符合要
求的人工湿地植物. 但不同植物耐污能力相差较大，
所以构建人工湿地选择物种时要选择耐污能力强的
植物， 可以保证植物的正常生长， 而且也有利于高
人工湿地的污染物净化能力.

## Slide 75
净化能力强
为了提高人工湿地的去污能力， 在选择植物时不
但要选择耐污能力强的植物， 同时也要求植物的净
化能力要强，即单位面积的污染物去除率要高. 主要
从两方面考虑， 一方面是植物的生物量较大， 另一
方面是植物体内污染物的浓度较高。

## Slide 76
根系发达
发达的植物根系 可以分泌较多的根分泌
物，为微生物的生存创造良 好的条件， 促进
根际的生物降解，提高人工湿地净化能力。
植物的根系在固定床体表面、 笼络土壤
和保持植物与微生物旺盛生命力等方面发挥
着重要作用， 对保持湿地生态系统的稳定性
具有重要意义。

## Slide 77: 人工湿地应用实例

## Slide 78
（1）生活污水处理
美国密歇根州的Vermontville村：
植物：香蒲
兼性稳定塘
4.4hm2
渗滤土地床
4.6hm2
生活污水
农业灌溉
设计流量：380m3/d；服务期限：20年（已运行25年）
工艺流程图：

## Slide 79
美国密歇根州Vermontville：
出水水质可达到美国农业灌溉水质要求
运行经验：
湿地系统为水禽提供了合适的沼泽栖息地
每年收割4~5次对湿地基本无破坏
湿地的运行维护管理费用低廉
--1990年总费用为4200美元，其中3400美元用于劳动力和土地

## Slide 80
法国—处理原城市污水20年经验总结
人工湿地类型：垂直流人工湿地
主要结论：
（1）该系统对未经预处理的城市污水有良好的处理效果，尤其是对COD、SS和氨氮的硝化
（2）系统中氨氮的硝化是最敏感的过程
（3）系统出水COD≤60mg/L；SS≤15mg/L；TKN≤8mg/L
（4）污染物的去除效率同负荷和植物种类相关
（5）第一级人工湿地中污泥年积累量15mm左右，因此应每10～15年清理一次污泥

## Slide 81
丹麦—人工湿地就地预处理农村单户生活污水：
就地预处理单户生活污水人工湿地示意图

## Slide 82
丹麦—人工湿地就地处理农村单户生活污水：
主要研究内容
根区氧化系统设计指南
垂直流人工系统设计指南
柳树湿地系统设计指南
问题
对除磷，还没有适宜的技术方案（目前使用化学法除磷）

## Slide 83
（2）化工废水处理
美国加利福尼亚州Chevron Richment炼油厂：
工艺流程图：
工业废水
厂区雨水
排放
人工湿地
建设运行经验：
条件合适时，淤积的氧化塘改建为人工湿地是可行的
湿地可为水禽提供很有价值的栖息地
湿地稳定运行的最关键因素是控制污水负荷
--人工湿地上鸟类数量有200万只，鸟的种类达85种之多

## Slide 84
（3）农村非点源污染控制
中国—云南滇池人工湿地脱氮除磷：
主要研究内容：
（1）人工湿地脱氮的工艺参数研究
（2）脱氮动力学参数和不同去除途径质量平衡研究
（3）人工湿地除磷的工艺参数研究
（4）不同负荷下，除磷途径的质量平衡研究
（5）在有无植物和不同植物条件下，湿地床对除磷的除磷效果对比研究

## Slide 85
中国—云南滇池人工湿地脱氮除磷：
主要结论：
（1）人工湿地对氮、磷具有良好去除效果
（2）水力停留时间越长，对氮、磷的去除效果越好
（3）当HRT>3天时，TN的去除效率大于60%，TN的去除符合一级推流动力学方程
（4）在低负荷下，植物吸收是TP去除的主要途径
（5）在高负荷下，基质吸附和沉淀作用是TP去除的主要途径，但植物吸收可有效得提高TP的去除率

## Slide 86
中国—云南洱海人工湿地脱氮除磷：
工艺流程图：
废水
出水入洱海
沉淀池
厌氧塘
收 集
系 统
配水系统
人工湿地
人工湿地
多级人工湿地

## Slide 87
（4）农业废水处理
德国某养猪厂：
工艺流程图：
养猪废水
固体废物
农业用水
厌氧消化池
人工湿地
生物气：城镇供暖
消化污泥：农田肥料

## Slide 88
德国某养猪厂：
污染物 | 进水 (mg/L) | 出水 (mg/L) | 去除率 (%)
氨氮 | 1364 | 98 | 93
硝态氮 | 34 | 2.3 | 95
总氮 | 1574 | 176 | 89
磷酸根 | 134 | 0.49 | 99
钾 | 885 | 117 | 87
铜 | 1.14 | 0.08 | 95
芦苇床对养猪废水的处理效果

## Slide 89
美国俄勒冈州立大学牛奶厂：
湿地个数：6块 (每块：26.7×5.5＝147m2)
植物：2块种植香蒲；4块种植芦苇
湿地类型：自由流人工湿地
填料：细砂/泥质黏土/亚黏土
有机负荷≤74kg/hm2·d；氨氮浓度≤100mg/L

## Slide 90
美国俄勒冈州立大学牛奶厂：
污染物 | 第一年去除率 (%) | 第二年去除率 (%)
粪大肠杆菌 | 80~90 | 89~95
BOD | 40~50 | 59~72
COD | 40~50 | 53~59
总凯氏氮 | 50~55 | 54~59
总磷 | 40~50 | 53~59
总固体 | 基本不变 | 
第一年和第二年处理效率比较

## Slide 91
（5）垃圾渗滤液处理
挪威Esval处理厂：
垃圾
渗滤液
工艺流程图：
厌氧塘
曝气塘
出水
自由表面
人工湿地
水平潜流
人工湿地
第一级
第二级
第四级
第三级

## Slide 92
挪威Esval处理厂：
去除效率
污染物 | 去除率 (%)
BOD | 88
COD | 91
TOC | 71
TN | 83
TP | 88
Fe | 88
E.coli | 95

## Slide 93
（6）雨水处理
英国伦敦东郊Dagenham：
河
流
工艺流程图：
生物转盘
（二级处理）
雨水芦苇湿地
（合流制三级处理）
合流制
下水道
雨水芦苇湿地
（分流制）
溢流井
溢流雨水
导流井
分流制
下水道

## Slide 94
暴雨人工湿地中SS的研究
主要研究内容
（1）暴雨人工湿地出水中无机SS与有机SS比例
（2）TSS的k-C*降解模型
（3）人工湿地中TSS的累积情况的研究
（4）出水因为再悬浮产生的SS的研究

## Slide 95
英国—处理城市地表雨水径流调查：
去除效率调查结果 (加*数据为TN) ：
 | SS | BOD | NH3-N | NO3--N | E.Coli
城市径流 |  |  |  |  | 
湿地 | 76 (36~95) | 24 (-57~81) | 31 (0~62) | 33 (-17~68) | (52~88)
滞留塘 | 73 (13~99) |  |  | 53 (10~99) | 92 (86~99)
植物塘 | 55 (46~91) | 40 (0~69) |  | 29 (0~80) | 
高速公路径流 |  |  |  |  | 
湿地 | (50~70) | 18 |  | (10~20)* | (50~90)
表面流 | (13~75) | 15 (5~32) |  | 45 *(10~60)* | 82 (75~99)
潜流 | 73 (13~99) |  |  | 53* (10~96)* | 92 (86~99)

## Slide 96: 云南玉溪九溪人工湿地公园

## Slide 97: 1.九溪湿地公园基本情况
抚仙湖：216.6 km2
星云湖：34.3 km2
两湖出流改道工程：
将由原来的星云湖流入抚仙湖 改道为抚仙湖水入流星云湖
Notes: 九溪人工湿地是我国目前湖泊治理规模最大的人工湿地。抚仙湖、星云湖位于云南省玉溪市境内, 两湖通过长2.2 km的隔河相连, 是云南九大高原湖泊中的一对姊妹湖。出流改道前, 抚仙湖湖泊积水除主要靠降雨补给外, 还直接接纳星云湖每年由隔河注入的3000万~ 4 000万m3 水。 两湖不仅哺育了周边地区的人民, 也是滇中地区的旅游度假胜地。由于经济活动日趋频繁, 抚仙湖下降为二类水质;星云湖则不幸遭到污染, 水质降为劣四类。星云湖每年有4000多万m3 劣质水注入抚仙湖中, 使抚仙湖面临严重的污染威胁。为了保护抚仙湖, 提升星云湖水质, 2003年玉溪市启动了两湖出流改道工程, 由原来的星云湖流入抚仙湖, 改道为抚仙湖水入流星云湖, 即将抚仙湖提高0.5 m 水位, 倒流入星云湖, 稀释和置换星云湖的劣质水。星云湖则改变流向, 经过23.45 km 的引水隧道, 进入九溪人工湿地过滤净化, 直流玉溪市区。

## Slide 98
出流改道工程包括水利工程和环境及水质净化工程两部分
人工湿地前出水改道工艺流程：星云湖水——格栅——清渣桥——挺水植物带——沉砂池——出水闸 挺水植物带是出流改道工程进行水质净化处理的第一道设施。星云湖水经挺水植物带初步净化后，经引水渠系（包括明渠、暗渠、涵管、隧洞工程）向九溪河方向出流排水。
挺水植物池54.22亩，沉砂池7.24亩，其他附属用地7.47亩。建设粗格栅1道、清渣桥1座、星云湖类芦苇16.5万株。

## Slide 99
人工湿地工程简介：氧化塘+水平潜流+垂直潜流
工艺流程：星云湖水——高等水生维菅束植物净化池——除藻池——一级水生物塘——一级植物碎石床——二级水生物塘——二级植物碎石床——植物砂滤池——出水
污水类型：富营养化污水（蓝藻水）
处理能力：100000m3/d
出流改道工程完成后，星云湖出流水要达到20万立方米/天
占地面积：150000m2
达标要求：地表IV类水要求，部分满足III类要求
目前状况：正常运行，出水达标

## Slide 100: 2.九溪人工湿地场地分析
占地面积：18万m2 (A区4万m2、B区14万m2)
污水处理工艺：植物碎石床，生物塘组合
A区组成：植物塘，应急池
B区组成：植物塘，沙滤池，一块苗圃地
Notes: 九溪人工湿地工程选址位于玉溪市江川县九溪镇, 已建成区占地面积约18万m2, 分为A区和B区两个部分, 主要功能是通过植物碎石床和生物塘组合的人工湿地处理污水工艺, 净化置换过的星云湖水质。A区约4万m2, B区约14万m2。两区由玉溪至江川的过境公路分割。A区湿地部分由植物塘和应急池组成, 处理由星云湖进入湿地工程的污水。该区域水质较差, 有浓烈的异味, 仅西南边和东北边有陆地可安排简单的游览活动。经过A区处理后的污水自玉江公路下穿隧道后流入B区, B区由植物塘、沙滤池和一块苗圃地组成, 该区水质比A区有较大改善,水无异味, 水质清澈。

## Slide 101
工程是目今为止，国内外面积最大的填料型人工湿地——光碎石填料就达15 万立方。工程继续秉承环保部华南环境科学研究所，采用高负荷高效能设计的基本原则，节约每一平方米土地。工程出水除磷和氨氮外，均达到了地表3 类的标准，其蓝藻的去除率达到99%以上。

## Slide 102
九溪人工湿地进水

## Slide 103
经过前端表流湿地处理后的九溪人工湿地进水

## Slide 104
一级生物塘（氧化塘）系统，还可以看到明显的蓝藻

## Slide 105
九溪人工湿地出水

## Slide 106
用于曝气的跌水系统

## Slide 107
九溪人工湿地水平潜流系统中生长繁茂的花叶芦竹

## Slide 108
生长繁茂的象草系统

## Slide 109
生长繁茂的风车草和花叶芦竹系统

## Slide 110: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
后滩公园湿地景观的自然环境
世博园后滩湿地公园为上海世博园的核心绿地景观之一，在黄浦江东岸与浦明路之间，南临园区新建浦明路，西至倪家浜，北望卢浦大桥，占地为 14． 2 hm 2 。黄浦江水质污染严重，水质在Ⅴ类左右，严重污染的水质威胁着湿地的动植物生存。场地原为钢铁厂( 浦东钢铁集团) 和后滩船舶修理厂所在地。后滩公园湿地位于江湾内侧，处在缓水区和漩涡区，泥沙易在此地堆积，其沉积物主要由软土、粘性土、粉性土和砂土组成，土地相对肥沃并受涨落潮流交替作用，潮位随洪、枯季和大、小汛而变化。水位变化明显，有利于发展湿地生物群落多样性。
Notes: 后滩区域具工业文明色彩和浦江风景特色，但工业废水的排放导致地下水、黄浦江水严重污染; 工业建筑外形打破了城市建筑景观的格局……生态环境的破坏严重影响了黄浦江滨水景观和上海中心城市的可持续发展状态; 作为上海的优质地段，浪费了文化资源、环境资源与景观资源。

## Slide 111: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
后滩公园湿地系统的功能分区
原生湿地保护区
近自然湿地修复区
湿地游览活动区
保护区内禁止人员进入，以充分保障生物的生息场所，保护湿地内完整的生态循环系统，使其形成完整的自我供给、自我循环更新的立体生态链系统，从而维护生物多样性分布结构，实现湿地的原生态
保护。
内滩近自然湿地突出自然栖息地和水生系统净化的功能、生产以及审美启智和科普教育功能，重点修复被污染土地与展示湿地生态系统、生物多样性、湿地自净功能和湿地景观，使整个区域生态系统与景观的结合趋于完善。
以湿地为主体的休闲、游览活动区，设置有游憩设施，休憩空间周围以自然式的植物造景为主，回归自然与和谐，既丰富景观又方便人们休闲娱乐，同时又构建了以人为本、安全健康的水环境。

## Slide 112: 上海世博园后滩公园湿地景观设计

## Slide 113: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
后滩公园湿地净化过程可分为 10 个步骤:
①初过滤( 过滤格栅及自然沉淀)
②蓄水池( 具有自然沉淀池功能)
③曝气跌水净化与景观墙;
④生物/生态净化
⑤重金属净化
⑥病原体净化
⑦营养物净化
⑧综合净化
⑨水质稳定和控制
⑩清水蓄积( 清潭粉荷) ，然后消毒加压输送

## Slide 114: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
营造湿地系统最佳净化效果
防潮护坡设计
植物综合净化区
植物床净化区
重金属净化区
病原体净化区
营养物净化区
水质稳定调节区

## Slide 115: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
坡顶高程为5m，这样50年一遇潮汐才会漫过坡顶这样的场地可为后滩湿地动物提供避难和繁殖场所
护坡在高程3.5m以下采用微渗水处理，既可保证内滩湿地的水位不受潮汐影响，又可保证黄浦江水和后滩湿地间的微量水体交换
配置吸污能力强、根系发达、固沙力强、耐淹的草本植物，挺水植物，湿生植物。
渗水控制
坡顶高程
控制
植物配置
防潮护坡

## Slide 116: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
植物综合净化
科学配置与种植挺水、漂浮、沉水植物，利用水生植物中的抗污染先锋种，通过生物操纵调节食物链网，促进水体自净。
植物综合
净化区
植物配置原则
一般水底深在22m至3．29 m之间，植物耐淹性有永久性和间歇性水淹。选择种植对各种污染物有综合吸收能力的植物，或各种植物交错种植。

## Slide 117: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
重金属净化区(长约260m)
主要通过水生植物吸附、富集一些有毒有害物质，如重金属铅、镉、汞、砷等
吸收积累能力为: 沉水植物 ＞ 漂浮植物 ＞ 挺水植物
不同部位浓缩作用也不同，一般为: 根 ＞ 茎＞ 叶
植物配置原则:以沉水植物为主，以漂浮和浮叶植物为辅

## Slide 118: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
营养物净化区
原理:营养物净化区长约250m，植物在受污染江水中吸收大量的无机氮、磷等营养物质，供其生长发育。水中无机磷、氨氮被植物直接摄取，转化为植物的蛋白质、有机氮、ATP、PNA等有机成分，通过鱼类摄食与收割得以去除。其他不易被植物吸收的大部分氮通过水和土壤中微生物的降解，一部分释放于空气中，一部分被植物吸收。生根植物直接从土壤中去除氮磷等营养物质，而浮水植物则在水中去除营养物质。
植物配置原则:主要以种植挺水植物和浮水植物为主。

## Slide 119: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
群落多样性营造
后滩公园湿地主要植物配置
公园内植物品种选择原则上宜为黄浦江水系及其湿地的乡土湿生植物，极力回避外来物种和引进物种。
水生动物配置工艺
在保护水生植物生长、存活和发挥净水功能的前提下，完善人工生态系统的食物链和食物网结构，采用长江流域上海地区水域生存的本土种，促进有机质分解，加速自净过程和底质分解，降低内源污染释放，减少水体沉积率.

## Slide 120: 上海世博园后滩公园湿地景观设计
2010 年上海世博会结束时，对清水区水质抽样检测( 取 4 个点位) ，其主要水质指标仍达到Ⅱ～Ⅲ类水标准，见表

## Slide 121: 成都目前最大的人工湿地— 凤凰河人工湿地
2006年建成。凤凰河二沟生态治污工程项目日处理污水能力2万吨，每天为沙河注入2万方清洁的水。 5平方公里。

## Slide 132
现在水质又变污染，原因：上游污水太多，人工湿地超负荷 。污水直接排入 河水又黑又臭 ，黉门堰：河岸已成垃圾场 ，陆家老沟：工业污水直排入河 。治理思路 ：将上游污水收集到下游的污水管网中 。

## Slide 133: Thank you!