## Slide 1
第3章 污水的物理处理
3.1 沉淀
3.2 隔油和破乳
3.3 气浮

## Slide 2: 3.1 沉淀
3.1.1 沉淀的基础理论
3.1.2 沉砂池
3.1.3 沉淀池

## Slide 3
在污水厂中，有以下四种用法：
（1）废水的预处理;
（2）污水进入生物处理构筑物前的初步处理（初次沉淀池）;
（3）用于生物处理后的固液分离（二次沉淀池）;
（4）用于污泥处理阶段的污泥浓缩。
3.1.1 沉淀的基础理论
1.概述

## Slide 4
2.沉淀类型
指SS浓度不高，沉淀过程中颗粒间互不碰撞、呈单颗粒状态，各自独立地完成沉淀过程。
（1）自由沉淀：
如沉砂池和初沉池中的沉淀。
（2）絮凝沉淀：
当SS浓度较高(50～500 mg/L)时，沉淀过程中颗粒间可能互相碰撞产生絮凝作用，使颗粒粒径与质量逐渐加大，沉速加快。
如活性污泥在二沉池中的沉淀。

## Slide 5
（3）区域沉淀（成层、拥挤沉淀）：
因SS过大，沉淀过程中相邻颗粒间互相妨碍、干扰，沉速大的颗粒也无法超越沉速小的颗粒，各自保持相对位置不变，颗粒群以整体向下沉降，并与上清液形成清晰的固液界面。
（4）压缩沉淀：
颗粒间相互支撑，上层颗粒在重力作用下挤压下层颗粒间的间隙水，使污泥得到浓缩。
如二沉池中下部的沉淀。
如二沉池泥斗和浓缩池的过程。

## Slide 6
四点假设: 1.自由颗粒为直径均匀的球体
2.沉淀过程中颗粒大小形状重量不变
3.液体是静止,且非压缩性的
4.颗粒沉淀是无干扰的,自由沉淀运动
3.自由沉淀及其理论基础
ρg
F2 + F3
F1
ρy
球状颗粒自由沉淀时力的平衡图

## Slide 7
由牛顿第二定律得：
带入整理得：
----- 即斯托克斯公式。
μ：水的黏度

## Slide 8
颗粒的沉降速度
正比于
＞
，如
，颗粒下沉；
＜
如
，颗粒上浮。
①
②
反比于水的粘滞度，同一颗粒在不同水质和水温条件下有不同的值，如水温升高，
下降，
增大。
③
正比于颗粒本身直径的平方，如在颗粒下沉的过程中进行适当的搅拌，促使颗粒相互碰撞、絮凝使粒径增大可获得很好的效果。
----- 斯托克斯公式。

## Slide 9
3.自由沉淀试验及沉淀曲线
实验材料：
实验柱6～8个，d＝80～100mm，h＝1500～2000mm， 取样口位于1200mm处。
实验过程：
经沉淀t1 、t2、t3… ti… tn时，分别在1～8号沉淀柱取水样100mL，得出水SS浓度C1 ～C8，并作出η～t的关系曲线以及η～ui的关系曲线
实验结果：

## Slide 10
对于u ≧ ui的颗粒，可在时间ti内全部沉淀去除；
沉降柱修正试验法：试验方法同前，在每根沉降柱上开多个取样口，在H以上所有的取样口取样（从中间0.5H处取样）。
沉速ui：是指在沉淀时间ti内能从水面恰好下沉到水深H处的最小颗粒的沉淀速度。
而对u ＜ ui的颗粒，在时间ti内能否被沉淀去除取决于颗粒所在位置，因而此方法存在误差。
设水样中的SS浓度为Ci ，则出水中的剩余SS的比例为Pi=100%×Ci/ C0 ，SS实际在ti时的去除率为1- Pi，作P0 ～ ut曲线，

## Slide 11
凡ut≧ u0＝H/t的所有颗粒都可能去除，其去除率为1－ P0 ；沉速ut ＜ u0＝H/t的颗粒能被去除的数量作如下讨论：

## Slide 12
设其中某特定粒径的颗粒的重量是悬浮物总量的dP，它能被去除的比值为ut/u0，其在t时刻去除该颗粒的数量为：
可见ut ＜ u0的颗粒能被去除的数量为：
总去除量为：

## Slide 13
的计算：

## Slide 14
实验数据处理举例

## Slide 18: 习题
某污水静置沉淀试验数据见下表。假设有效水深H=1.5m，初始SS浓度为600mg/L。计算在90min时的总沉淀率
沉淀时间min | 悬浮浓度 Mg/L
0 | 
20 | 400
40 | 308
60 | 266
80 | 200
100 | 168

## Slide 19
（1）沉淀区过水断面上各点的水流速度均相同,水平流速为V;
（2）悬浮颗粒在沉淀区等速下沉,下沉速度为u;
4.理想沉淀池原理
理想沉淀池的四点假设：
（3）在沉淀池的进口区域,水流中的悬浮颗粒均匀分布在整个过水断面；
（4）颗粒一经沉到池底,就认为已被去除。

## Slide 20
1）平流式理想沉淀池
①根据几何相似原理
可见ut ＜ u0的颗粒能被去除的数量为：
②将实际数据 Q、L、B、H带入，则颗粒在池内最长沉淀时间为：
沉淀池容积

## Slide 21
Q/A的物理意义：在单位时间内通过沉淀池单位表面积的流量，即表面负荷率或溢流率，用q表示( m3/(m2﹒s))或m3/m2﹒h)。表面负荷q的数值等于颗粒沉速u0 。
所以，平流式理想沉淀池的去除率取决于沉淀池的表面积，而与池深无关。

## Slide 22
③竖流式理想沉淀池（自学。分析方法同前，但结果有差距，p＝100－p0 ）。
④实际沉淀池与理想沉淀池之间的差距（自学）
a.深度方向水流速度分布不均匀对去除率没有影响。
b.宽度方向水流速度分布不均匀是降低沉淀池去除率的主要原因。
c.紊流对去除率的影响：减慢沉速，降低去除率；扰动底部沉淀物，降低去除率。

## Slide 23: 3.1.2 沉砂池
泵站、沉淀池之前；
（1）分离密度为大于2.65、粒径大于0.2mm的砂粒、灰渣 等无机固体颗粒；
1. 位置：
2. 作用：
（2）使水泵和管道免受磨损和阻塞；
（3）减轻沉淀池的无机负荷；
（4）污泥具有良好的流动性，便于排放输送。
平流式、曝气式、钟式
3. 类型：

## Slide 24
沉砂池的去除对象:砂粒、比重为2.65、粒径0.2mm以上。

## Slide 25
(1) 平流式沉砂池
平流矩形沉砂池是最常用的一种沉砂池，其过水部分是一条加宽加深的明渠，由入流渠、沉砂区、出流渠、沉砂斗等部分组成，两端用闸板控制水流。渠底一般设两个贮沙池，下接排砂管，或者用射流泵和螺旋泵排砂。

## Slide 26
⑦ 贮砂斗 一般按2日以内的沉砂量设计，斗壁倾角不小于55０；池底以0.01～0.02的坡度坡向砂斗。
平流沉砂池的主要设计参数如下：
① 流量 当废水以自流方式进入时,应取最大小时流量;当用泵送入时，应取工作水泵的最大组合流量。
② 分格数 ≥2，并按并联方式运行。
③ 流速
④ 停留时间
⑤ 结构尺寸
⑥ 沉砂量 依水质不同而异，对城市污水可按每30m3沉砂/106m3废水考虑。
排砂方式：重力排砂，排砂管d ≧200mm。对大中型污水处理厂，一般采用机械排砂。

## Slide 28
式中：
平流式沉砂池的计算公式：
（1）长度L
---最大设计流量时的速度，
---最大设计流量时的停留时间,
（2）水流断面面积A
式中：
---最大设计流量，
式中：
--设计有效水深，m
（3）池总宽度b

## Slide 29
（4）贮砂斗所需容积V
式中: X----城市污水的沉砂量,一般采用30m3/106m3(污水)
t----排砂时间的间隔,d;
kz---污水流量变化系数.

## Slide 30
----贮砂斗高度,m
(5) 贮砂斗各部分尺寸计算
设贮砂斗底宽b1=0.5m; 斗壁与水平面的倾角为60; 则贮砂斗的上口宽b2为:
贮砂斗的容积V1:
式中:
S1, S2----分别为贮砂斗上口和下口的面积.

## Slide 31
(7)池总高度h
(6)贮砂室的高度h3
设采用重力排砂,池底坡度i=6%,坡向砂斗,则
n1---最小流量时工作的沉砂池数目;
Amin---最小流量时沉砂池中的水流断面面积，m2.
式中：h1---超高，m； h3-- 贮砂斗高度，m
(8)核算最小流速
式中:
--设计最小流量，m3/s

## Slide 32
(2) 曝气沉砂池

## Slide 33
④曝气装置多采用穿孔管曝气器，孔径2.5～6.0 mm，曝气管安装于池壁一侧距池底0.6～0.9 m处，曝气量为0.2 m3(空气)/m3(水) /h或1.5m3(空气)/m3(池容)/h。
曝气沉砂池的主要设计参数:
①流速：水平流速0.08～0.12 m／s，在过水断面周边的最大旋转线速为0.25～0.4 m／s。
② 停留时间：
1～3 min。
③有效水深取2～3 m，宽深比为(1～l.5):1，长宽比≤5,池长14～20m 。

## Slide 34
4.沉砂池的运行与管理
(1)平流沉砂池的工艺控制:
水平流速：0.14～0.30m/s ,大砂粒取大值,小砂粒取小值.
控制方式 :
一种是改变投入运转的池数,另一种是调节出水溢流可调堰 。
水力停留时间是决定能沉淀下来的砂粒的沉淀效率.

## Slide 35: 3.1.3 沉淀池
初沉池是一级污水处理的主体构筑物，或作为二级处理的预处理，可去除40～55％的SS、20～30％的BOD5，降低后续构筑物负荷。
按工艺布置分：初沉池和二沉池。
按池内水流方向分：平流式、辐流式和竖流式
二沉池位于生物处理装置后，用于泥水分离，它是生物处理的重要组成部分。经生物处理＋二沉池沉淀后，一般可去除70～90％的SS和65～95％的BOD5。

## Slide 36: 1.沉淀池形式、一般规定
一般规定：
a.沉淀池数目不应少于2座，宜按并联运行设计。
b.沉淀池的超高h ≧0.3m，其缓冲层高度一般采用0.3～0.5m。
c.初沉池应设撇渣设施。

## Slide 37
d.有效水深H、沉淀时间t与表面负荷率的关系如下：
表面负荷率q 沉淀时间t（h）
(m3 /m2﹒h）
H＝2.0m 2.5m 3.0m 3.5m 4.0m
3.0 - - 1.0 1.17 1.33
2.5 - 1.0 1.20 1.40 1.60
2.0 1.0 1.25 1.50 1.75 2.0
1.5 1.33 1.67 2.00 2.33 2.67
1.0 2.0 2.5 3.0 3.50 4.0
e. 污泥区容积按≤ 2d污泥量计算。采用机械排泥时，可按4h泥量计算；人工排泥应按每天排泥量计算。初沉池排泥静水头≧1.5m；二沉池排泥静水头为：活性污泥法≧ 0.9m，膜法≧0.9m。

## Slide 38
f.污泥斗斜壁与水平面倾角：方斗≧60°，圆斗≧55°。
g.排泥管d ≧200mm，采用多泥斗时应设单独闸阀和排泥管。
h.沉淀池入口和出口均采取整流措施，入流口设调节闸门，以调节流量；出口堰也如此。
i.重力排泥时，污泥斗的排泥管一般采用铸铁管，其下端伸入斗内，顶端敞口，伸出水面，以便与大气连通；在水下0.9～1.5m处接水平排泥管，污泥借静水压力排出。

## Slide 39: 2.平流式沉淀池
进水区有侧向配水槽、挡流板组成。挡板入水深度：≧0.25m，
高出水面：0.15～0.2m，
距流入槽：0.5～1.0m。
构造:由进水、沉淀、缓冲、污泥、出水五区以及排泥装置组成。

## Slide 42
出水区由出水槽和挡板组成。出水槽为自由溢流堰，其要求水平，以保证出流均匀，控制沉淀池水位。
堰口采用锯齿形，最大负荷≧2.9L/(m.s)（初沉池）、1.7L/(m.s)（二沉池）。为改善出水水质，可设多出水槽，以降低出水负荷。

## Slide 43
缓冲层：避免已沉淀污泥被水流搅起。
污泥区： 贮存、浓缩和排泥作用。
排泥装置与方法：利用进水压力。底坡I＝0.01～0.02；机械刮渣速度1m/min（初沉池）。

## Slide 45
进水槽,底部有孔
出水槽
出水堰
出水堰前挡板
进水挡板,深入水下约3/4水深

## Slide 47
2. 竖流式沉淀池

## Slide 48: 3.辐流式沉淀池
构造：一般为圆形，可分为中心进水周边出水、周边进水周边出水二种。均由进水、沉淀、缓冲、污泥、出水五区以及排泥装置组成。流入区设穿孔整流板，穿孔率为10～20％。流出区设出水堰，堰前设挡板，拦截浮渣。

## Slide 50
周边进水（周边进和中间出）沉淀池，其效率提高。
原因：中间进水的进水筒流速V ≧100mm/s。流速大，污泥难絮凝，且易冲击或扰动池底。
构造：周边进水，中间出水。其在流入槽底均匀开设布水孔；导流絮凝区设挡流板，使布水均匀，污泥絮凝沉淀区流速小而改善沉淀效果。

## Slide 53
中心进水周边出水辐流式沉淀池示意图
进水
出水
排泥

## Slide 55
进水槽
刮泥装置
出水堰
出水槽

## Slide 56
出水堰
出水槽

## Slide 57
刮泥装置
沉淀池中心进水套管

## Slide 59
4.斜流沉淀池
斜流沉淀池的构造
斜流沉淀池是根据池理论，在沉淀池的沉淀区加斜板或斜管而构成。它由斜板（管）沉淀区，进水配水区、清水出水区、缓冲区和污泥区组成。
按斜板或斜管间水流与污泥的相对运动方向来区分，斜流沉淀池有同向流、异向流和横向流三种。在污水处理中常采用升流式异向流斜流沉淀池。

## Slide 62: 5.沉淀池的运行与管理
（1）影响沉淀效果的因素-----工艺参数
a.表面负荷:
平流式:
辐流式:
b.水力停留时间:
平流式:
辐流式:
c.出水堰板的溢流负荷:
d.水平流速不能大于冲刷流速50 mm/s
其次:入流污水的特征、温度和风力等。
D-沉淀池直径

## Slide 63: （2）初沉池的污泥量与特征
初沉污泥量有两种表达方式:一是干污泥量，二是湿污泥量。
总湿污泥量与排泥浓度有关，可用下式计算:
总干污泥量可用下式计算:
初沉污泥的特征：
1)颜色:一般为棕褐色略带灰色。从腐败的污水中沉下来的污泥为暗灰色，如污泥本身严重腐败，则为黑色。
2)气味:正常情况下，具有令人讨厌的臭味。当入流的工业废水含有一定量的金属盐时，臭味会降低甚至无味。

## Slide 64
3)密度:密度随含固量变化，当含固量为3～ 5%时，密度一般在1.015～1.020kg/L之间。
4)有机分:在初沉池排泥的干污泥中，有机分一般在55 ～70%之间，西方国家一般70～80%。
5)pH:初沉污泥的pH一般在5.5～7.5之间，多为6.5。腐败污泥的pH一般较低。另外，pH还取决于排入的工业废水的成分。
6)可消化性:正常的初沉污泥易消化分解，当污泥中含铁盐或铝盐以及纤维物质较多时，则不易消化。
7)粘附物:初沉污泥中一般还粘附一些油脂类物质，如脂肪、蜡、矿物油、钙镁肥皂等。这些物质的总含量一般在10～2Omg/L之间，含量太高将影响污泥处理工艺。

## Slide 65
6.提高沉淀池沉淀效果的有效途径
沉淀池通常在1.5～2h的沉淀时间里，悬浮颗粒的去除率一般只有50%～60%，另一方面这些沉淀池的占地面积较大，体积亦比较庞大。
除可以用斜流式沉淀池的分离效果和处理能力，其它方法还有：对污水进行曝气搅动以及回流部分活性污泥等。
曝气搅动是利用气泡的搅动促使废水中的悬浮颗粒相互作用，产生自然絮凝。
将剩余活性污泥投加到入流污水中去，利用污泥的活性，产生吸附与絮凝作用，这一过程称为生物絮凝。
在工业污水处理中，由于水质水量的不均匀性，一般均设置污水调节池，在调节中布置一些曝气设备，可以有效地提高污水处理程度，而且还可以免除在调节池中沉积污泥的清理工作。

## Slide 66
1、含油废水的来源
含油废水的来源非常广泛。除了石油开采及加工工业排出大量含油废水外，还有固体燃料热加工，纺织工业中的洗毛废水、轻工业中的制革废水、铁路及交通运输业、屠宰及食品加工以及机械工业中车削工艺中的乳化液等。其中石油工业及固体燃料热加工工业排出的含水量油废水为其主要来源。
2、状态
含油废水中的油类污染物，其比重一般都小于1，但焦化厂或煤气发生站排出的重质焦油的比重可高达1:1。
3.2 隔油和破乳

## Slide 67
3、对环境的危害
油污染的危害主要表现在以生态系统、植物、土壤、水体的严重影响。
油通常有三种状态：
1）呈悬浮状态的可浮油
2）呈乳化状态的乳化油
3）呈溶解状的溶解油

## Slide 68
1.隔油池的型式与构造
常用的隔油池有平流式与斜流式两种型式。
废水从池子的一端流入池子，以较低的水平流速（2-5mm/s)流经池子，流动过程中，密度小于水的油粒上升到水面，密度大于水的颗粒杂质沉于池底，水从池子的另一端流出。在隔油池的出水端设置集油管。集油管一般用200-300mm的钢管制成，沿长度在管壁的一侧开弧宽为60或90mm的槽口。
平流式隔油池表面一般设置盖板，除便于冬季保持浮渣的温度，从而保持它的流动性外，同时还可以防火与防雨。在寒冷地区还应在池内设置加温管，以便必要时加温。
平流式隔油池的特点是构造简单、便于运行管理、油水分离效果稳定。
隔油池

## Slide 74
乳化油及破乳方法
当油和水相混，又有浮化剂存在，乳化剂会在油滴与水滴表面上形成一层稳定的薄膜，这时油和水就不会分层，而呈一种不透明的乳状液。
当分散相是油滴时，称水包油乳状液；当分散相是水滴时，则称为油包水乳状液。乳状液的类型取决于乳化剂。
1、乳化油的形成
乳化油的主要来源：
（1）由于生产工艺的需要而制成的。如机械加工中车床切削用的冷却液，是人为制成的乳化液；
（2）以洗涤剂清洗受油污染的机械零件、油槽车等而产生乳化油废水；
（3）含油（可浮油）废水在沟道与含乳化剂的废水相混合，受水流搅动而形成。

## Slide 75
破乳的方法有多种，但基本原理一样，即破坏液滴界面上的稳定薄膜，使油、水得以分离。破乳途径有下述几种：
（1）投加换型乳化剂 例如，氯化钙可以使钠皂为乳化剂的水包油乳状液转达换为以钙皂为乳化剂的油包水乳状液。
（2）投加盐类、酸类 可使乳化剂换去乳化作用。
（3）投加某种本身不能成为乳化剂的表面性剂，例如异戍醇，从两相界面上挤掉乳化剂使其失去乳化作用。
（4）搅拌、震荡、转动 通过剧烈的搅拌、震荡或转动，使乳化的液滴猛烈相碰撞而合并。
2、破乳方法简介

## Slide 76
（5）过滤 如以粉末为乳化剂的乳状液，可以用过滤法拦截被固体粉末包围的油滴。
（6）改变温度 改变乳化液的温度（加热或冷冻）来破坏乳状液的稳定。
破乳方法的选择是以试验为依据。某些石油工业的含油废水，当废水温度升到65 ℃-75℃时，可达到破乳的效果。相当多的乳状液，必须投加化学破乳剂。目前所用的化学破乳剂通常是钙、镁、铁、铝的盐类或无机酸。有的含油废水亦可用碱（NaOH)进行破乳.
水处理中常用的混凝剂也是较好的破乳剂.它不仅有破坏乳化剂的作用,而且还对废水中的其它杂质起到混凝的作用.

## Slide 77
3.3 气 浮 法
气浮法是一种有效的固一液和液一液分离方法,常用于对那些颗粒密度接近或小于水的细小颗粒的分离.
气浮法处理工艺必须满足下述基本条件;
(1)必须向水中提供足够量的细微气泡;
(2)必须使气泡与悬浮的物质产生粘附作用.
浮上法的类型：电解气浮法、分散空气气浮法、溶解空气气浮法 。

## Slide 78
1．电解气浮法
电解气浮法是将正负相间的多组电级浸泡在废水中，当通以直流电时，废水电解，正负两极间产生的氢和氧的细小气泡粘附于悬浮物上，将其带致水面而达到分离的目的。
电解气浮法产生的气泡小于其它方法产生的气泡，故特别适用于脆弱絮状悬浮物。
2、分散空气浮上法
目前应用的有微气泡曝气气浮法和剪切气泡气浮法等两种形式。
微孔曝气浮上法：压缩空气引入到一个高速旋转混合器或叶轮机的附近，通过高速旋转混合器的高速剪切，将引入的空气切割成细小气泡。
分散空气气浮法用于矿物浮选，也用于含油脂、羊毛等污水的初级处理及含有大量表面活性剂的污水。
气浮法的类型

## Slide 85
（1）气浮所需空气量qvg
当有试验资料时，可用下述公式计算
qvp=qv × R' × ac × φ
式中： qv——气浮池设计水量，m3/h;
R'——试验条件下的回流比，0/0;
ac——试验条件下的释气量， L/m3;
φ——水温校正系数，取1.1-1.3（主要考虑水的粘滞
度影响，试验时水温与冬季水温相差大者取高值）。
设计计算

## Slide 86
（2）溶气罐
溶气罐直径Dd选定流密度I后，溶气罐直径按下式计算：
Dd =
一般对于空罐I选用1000-2000m3/(m2.d)，对填料罐I选用2500-
5000m3/(m2.d)。
溶气罐h ：h= 2h1 +h2 +h3 +h4
h1 ——罐顶、底封头高度（根据罐直径而定），m;
h2 ——布水区高度，一般取0.2-0.3m;
h3 ——贮水区高度，一般取1.0m;
h4 ——填料层高度，当采用阶梯环时，可取1.0-1.3m。
Qvp-回流加压溶气水量

## Slide 87
（3）气浮池
接触室的表面积Ac。选定接触室中水流的上升流速vC后，按下式计算：
Ac=(qv +qVR)/ vC
qv –气浮处理废水量；qVR-回流加压容气水量
接触室的容积一般应按停留时间大于60s进行复核。
分离室的表面积As选定分离速度（分离室的向下平均水流速度）vS后按下式计算： As=(qv +qVR)/ vS
对矩形池子分离室的长宽比一般取1：1-2：1。
气浮池的净容积V选定池的平均水深H（指分离室深），按下式计算：
V=（Ac+As）H
同时以池内停留时间（t)进行校核，一般要求t为10-20min。

## Slide 88: Thank you!