## Slide 1
第2章 污水预处理
2.1 筛滤
2.2 水的调节

## Slide 2: 2.1 筛滤-格栅和筛网
1. 格 栅
（1）作用：
（2）安装位置：
（3）格栅的类型与应用：
①人工清渣的格栅
一般采用直栅条平行焊制而成，栅条间距20~40mm，安装倾角45~60°，设置操作平台。
拦截污水中粗大的悬浮物及杂质。
进水渠道或进水泵站集水井的进口处。

## Slide 3
②机械清渣的格栅

## Slide 4
现场：首都机场格栅间

## Slide 6
各种格栅除污机
弧形格栅除污机
进水泵房格栅除污机

## Slide 7
（4） 格栅设计
① 设计参数
过栅流速：0.6～1.0m/s
栅前渠道内流速：0.4～0.9m/s
栅前倾角：45°～ 75°，90°
水头损失一般为：0.08～0.15m
栅渣量标准：与格栅间间隙大小有关
栅条间隙：
16～25mm：0.01～0.05m3渣/103m3污水
30～50mm：0.03～0.01 m3渣/103m3污水
栅渣含水率约80%，容重960kg/m3
当栅渣量>0.2m3/日，则应采用机械清渣
水流在运动过程中单位质量液体的机械能的损失称为水头损失。产生水头损失的原因有内因和外因两种，外界对水流的阻力是产生水头损失的主要外因，液体的粘滞性是产生水头损失的主要内因，也是根本原因。
Notes: 水流在运动过程中单位质量液体的机械能的损失称为水头损失。产生水头损失的原因有内因和外因两种，外界对水流的阻力是产生水头损失的主要外因，液体的粘滞性是产生水头损失的主要内因，也是根本原因。

## Slide 8
栅槽宽度b
② 设计计算(平面格栅)
—过栅流速，m/s
e—栅条净间隙，m
Qmax —最大设计流量，m3/s
α—格栅倾角；
h—栅前水深（m）
S- 栅条宽度 （m）
格栅的计算草图
式中：n—格栅间隙数（个）

## Slide 9
过栅水头损失h2（m）
式中：h0—理论水头损失（m）
k—水头损失增大系数，k=3
ε—阻力系数，
栅槽总高度H（m）
式中:h—栅前水深，m
h1—栅前渠道超高，m，
一般h1=0.3m
式中: l1—渐扩部分长度，m
l2 — 渐缩部分长度，m
l2 = l1/2
H1—栅前槽高，m，
H1 = h ＋ h1（m）
栅槽总长度L（m）

## Slide 10
栅渣量W（m3/d)
式中：W1—栅渣量标准（m3/103 m3污水）
K总 —总变化系数
平均日流量/（L/s） | 5 | 8 | 12 | 15 | 25 | 40 | 70 | 120 | 200 | 500 | 750 | 1600
K总 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.92 | 1.80 | 1.70 | 1.59 | 1.50 | 1.40 | 1.30 | 1.20
生活污水流量总变化系数

## Slide 11
栅渣的去处：
填埋；焚烧（820℃以上）；堆肥；
将栅渣粉碎后再返回废水中，作为可沉固体进入初沉池。

## Slide 12
③格栅设计注意要点
①防止栅前雍水：栅后渠底应比栅前渠底低h2。；
②二个平行格栅的设计；
③栅前渠道断面尺寸的确定：由栅前流速与栅前水深而决定。
①过栅流速的控制0.6～1.0m/s.
②栅渣的清除.
③定期检查渠道的清渣情况.
④格栅除污机的除渣情况.
⑤卫生与安全.
⑥分析测量与记录.
（5）格栅的运行与管理

## Slide 13
2.筛网
在废水中含有较细小的悬浮杂物(纤维、纸浆、藻类等)不能被格栅截留，也难以用沉淀去除时，可选用筛网过滤设备。

## Slide 14
微滤机
构造：微滤机是一种截留细小悬浮物的筛网过滤器，有一个鼓状的金属框架，转鼓绕水平轴旋转，上面附有不锈钢丝编织成的支撑网和工作网。
作用：可用于自来水原水过滤，以去除藻类、水蚤等浮游生物；也可用于工业用水的过滤处理、工业废水中有用物质(比如纸浆回收）
优点：占地面积小、过滤能力大、操作方便

## Slide 15
2.2 水的调节
2.2.1 水量调节
2.2.2 水质调节
2.2.3 水量水质调节

## Slide 16
1. 水量的调节
水量调节池是一座变水位的贮水池，来水重力流，出水用泵抽，贮存盈余，补充短缺。
水量调节池

## Slide 17
--生产周期T内废水总量WT（m3）
式中：qi—ti式时段内废水的平均流量，m3/h
ti—时段，h
--在周期T内废水平均流量Q（m3/h）

## Slide 18
不仅要求有足够的池容，而且要求不同时段流入池内的废水都能达到完全混合。
混合方式：水泵搅拌混合
2. 水质调节池
用动力混合： 空气搅拌混合；机械搅拌混
用水力混合：
折流调节池
差流式调节池

## Slide 19
穿孔导流槽水质调节池
１进水 ２集水 ３出水 ４纵向隔墙
５横向隔墙 ６配水槽

## Slide 20
物料平衡：
调节池容积
普通水质调节池
式中：Q——取样间隔时间内的平均流量
C1——取样间隔时间内进入调节池污物浓度
T——取样间隔时间
C0——取样间隔开始时调节池内污物浓度
C2——取样间隔终了时调节池出水污物浓度。
V——调节池容积。
当在一个取样间隔时间内出水浓度C2 不变，则
调节池工艺尺寸的确定：
先取有效水深H 1.5～2.0m，则池面积

## Slide 21
习题
某生活污水处理厂，最大设计流量为8000 m3/d,请自行为该污水处理厂提供格栅设计参数，并画出设计图。

## Slide 22: Thank you!