## Slide 1
第4章 污水的化学处理
中和
混凝
化学沉淀
化学氧化还原
电解、消毒

## Slide 2: 4.1.1 概述
中和法是利用碱性药剂或酸性药剂将废水从酸性或碱性调整到中性附近的一类处理方法。
酸性废水的成分包括：
无机酸：硫酸、硝酸、盐酸、氢氟酸、磷酸等；
有机酸：醋酸、甲酸、柠檬酸等；
金属盐：醋酸铅、氯化汞、硫酸铜、硝酸银等。
碱性废水的成分：苛性钠、碳酸钠、硫化钠及胺类等。
4.1 中 和

## Slide 3: 4.1.1 概述
不同酸(碱)含量工业废水的处理方法：
1.废酸液和废碱液
含酸5～10%，废酸液
碱含量3～5%，废碱液
例如:用蒸发浓缩法回收苛性钠
用扩散渗析法回收钢铁酸洗废液中的硫酸等
2.酸性废水和碱性废水
药剂中和或相互中和

## Slide 4: 4.1.2 酸性废水的中和处理
药剂中和法
过滤中和法
利用碱性废水和废渣的中和法
利用天然水体及土壤中碱度的中和法

## Slide 5: 1.药剂中和法
碱性药剂:石灰(CaO)，有时也选用苛性钠、碳酸钠、石灰石、白云石、电石渣等。
条件：溶解性、反应速度、成本、二次污染、使用方便，中和产物的性状、数量及处理费用等。
当投石灰进行中和处理时，Ca(OH)2还有凝聚作用，因此对杂质多、浓度高的酸性废水尤其适宜。

## Slide 6: 1.药剂中和法
中和剂的投加量，可按实验绘制的中和曲线确定，也可根据水质分析资料，按中和反应的化学计量关系确定。
碱性药剂用量Ga(kg／d)可按下式计算 ：
Q—废水量，m3／d；
Cl， C2 —废水酸的浓度和酸性盐的浓度，kg／m3；
a1 ，a2 —中和每公斤酸和酸性盐所需的碱性药剂公斤数，即碱性药剂比耗量kg／kg；
K—考虑到反应不均，部分碱性药剂不能参加反应的加大系数。如用石灰法中和硫酸时，取1.05～l.10(湿投)或1.4～1.5(干投)；中和硝酸和盐酸时，取1.05；
α—碱性药剂的纯度，%。

## Slide 7: 1.药剂中和法
投药中和法的工艺过程主要包括：
废水的预处理；
药剂的制备与投配；
混合与反应；
中和产物的分离；
泥渣的处理与利用。
废水的预处理包括悬浮杂质的澄清，水质及水量的均和。前者可以减少投药量，后者可以创造稳定的处理条件。

## Slide 8: 1.药剂中和法
投加石灰有干法和湿法两种方式。
石灰干投法示意图

## Slide 10
混合反应池的中和反应较快，废水与药剂边混合，边中和，池中常设置隔板将其分成多室，以利混合反应。反应池的容积通常按5～20min的停留时间设计。

## Slide 11: 2.过滤中和法
酸性废水流过碱性滤料时，可使废水中和，这种中和方式叫过滤中和法。
主要的碱性滤料有三种：石灰石、大理石、白云石（CaCO3·MgCO3 ）。
滤料的选择和中和产物的溶解度有密切的关系。各种酸在中和后形成的盐具有不同的溶解度，其顺序大致为：
Ca(NO3)2、CaCl2＞MgSO4 ＞ CaSO4＞CaCO3、MgCO3。

## Slide 12: 2.过滤中和法
滤料粒径一般为30 ～ 50 mm，硫酸允许浓度在1～1.2 g／L

## Slide 13
滤料粒径小(0.5～3mm)，滤速高(66～70m／h) ，硫酸允许浓度可提高到2.2～2.3g／L 。

## Slide 14
直径1m或更大，长度约为直径的6～7倍。滚筒转速约每分钟10转。滤料的粒径较大(达十几毫米)，装料体积约占转筒体积的一半
这种装置的最大优点是进水的硫酸浓度可以超过允许浓度数倍，而滤料粒径却不必破碎得很小。其缺点是负荷率低、构造复杂、动力费用较高、运转时噪音较大，同时对设备材料的耐蚀性能要求高。

## Slide 15: 3.利用碱性废水和废渣的中和法
在同时存在酸性废水和碱性废水的情况下，可以以废治废，互相中和。 两种废水互相中和时，若碱性不足，应补充药剂；若碱量过剩，则应补充酸中和碱。由于废水的水量和浓度均难于保持稳定，因此，应设置均和池及混和反应池(中和池)。如果混合水需要水泵提升，或者有相当长的出水沟管可资利用，也可不设混合反应池。
利用碱性废渣中和酸性废水也有一定的实际意义。例如，软水站石灰软化法的废渣中含有大量CaCO3、锅炉灰中含有2～20％的CaO，利用它们处理酸性废水，均能获得一定的中和效果。

## Slide 16: 4.1.3 碱性废水的中和处理
投酸中和法处理碱性废水时，常用的酸性中和药剂有硫酸、盐酸及压缩二氧化碳。
用CO2气体中和碱性废水时，为使气液充分接触反应，常采用逆流接触的反应塔(CO2气体从塔底吹入，以微小气泡上升；而废水从塔顶喷淋而下)。
用CO2做中和剂的优点在于：由于pH值不会低于6左右，因此不需要pH值控制装置。
烟道气中含有高达24％的CO2，有时还含有少量SO2及H2S，故可用来中和碱性废水，其中和产物Na2CO3、 Na2SO4、Na2S均为弱酸强碱盐，具有一定的碱性，因此酸性物质必须超量供应。

## Slide 19
3.2 混凝

## Slide 20: 3.2.1 混凝原理及应用
混凝的主要对象:废水中的细小悬浮颗粒和胶体微粒，这些颗粒用自然沉降法很难从水中分离出去。
混凝:是通过向废水中投加混凝剂，破坏胶体的稳定性，使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集成较粗大的颗粒而沉降与水分离，使废水得到净化。
混凝法是废水处理中常采用的方法。
可以用来降低废水的浊度和色度，去除多种高分子有机物、某些重金属和放射性物质。
混凝法还能改善污泥的脱水性能。

## Slide 21
1. 胶体的特征：
粒径小，一般直径为10-3－10-8mm；
布朗运动，颗粒在废水中受水分子热运动的碰撞而作无规则的布朗运动；
带电，同类胶体微粒带有同性电荷。
水化膜，许多水分子被吸引在胶体微粒周围，形成水化膜。

## Slide 22
胶体的双电层结构模型
胶核
定位离子
束缚反离子，滑动面
胶团边界
（1）胶体的结构

## Slide 23
[胶核]电位形成离子，束缚反离子自由反离子[Fe(OH)3]m nH＋ (n－x)Cl－x+ Cl－
胶核(nuclear)
胶粒(colloidal particle)
吸附层
stationary layer
扩散层
diffuse layer
胶团(colloidal micelle)

## Slide 24: 2.胶体的脱稳机理
胶体颗粒保持分散的悬浮状态的特性称为胶体的稳定性（stabilization)。
胶体因电位（电动电位）降低或消除，从而失去稳定性的过程称为脱稳(destabilization)，脱稳的胶粒相互聚集为较大颗粒的过程称为凝聚(coagulation)。
混凝的机理：混凝可分为压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕四种机理。

## Slide 25: ①压缩双电层机理
双电层的厚度与溶液中的反离子的浓度有关。当向溶液中投加电解质，使溶液中离子浓度增高时，则扩散层的厚度将减小。
该过程的实质是加入的反离子与扩散层原有反离子之间的静电斥力把原有部分反离子挤压到吸附层中，从而使扩散层厚度减小。
由于扩散层厚度的减小，胶粒得以迅速凝聚。

## Slide 26: 溶液中离子浓度与扩散层厚度的关系
溶液中离子浓度低
溶液中离子浓度高
B
A
到颗粒表面的距离
反离子浓度
O
溶液中离子浓度低时，扩散层厚度为OA
溶液中离子浓度高时，扩散层厚度减小为OB

## Slide 27: ②吸附电中和机理
胶粒表面对异号离子、异号胶粒、链状离子或分子带异号电荷的部位有强烈的吸附作用，由于这种吸附作用中和了电位离子所带电荷，减少了静电斥力，降低了电位，使胶体的脱稳和凝聚易于发生。
③吸附架桥（桥连）机理
链状高分子聚合物在静电引力、范德华力和氢键力等作用下，通过活性部位与胶粒和细微悬浮物等发生吸附桥连的过程。

## Slide 28: 高分子聚合物对胶体或微粒的吸附架桥作用示意图
＋
＋
＋

## Slide 29: ④沉淀物网捕机理
沉淀金属氢氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3)或带金属的碳酸盐(如CaCO3)时，水中的胶粒和细微悬浮物可被这些沉淀物在形成时作为晶核或吸附质所网捕。
以上介绍的混凝的四种机理，在水处理中往往可能是同时或交叉发挥作用的，只是在一定情况下以某种机理为主而已。

## Slide 30: 3.影响混凝的因素
（1）废水水质的影响
①浊度(turbidity)
浊度过高或过低都不利于混凝，浊度不同，所需的混凝剂用量也不同。
②pH值
在混凝过程中，都有一个相对最佳pH值存在，使混凝反应速度最快，絮体溶解度最小。不同混凝剂最佳pH值要通过试验确定。

## Slide 31
③水温(temperature)
水温会影响无机盐类的水解，水温低，水解反应慢。另外水温低，水的粘度增大，布朗运动减弱，混凝效果下降。
④共存杂质(impurities)
有些杂质的存在能促进混凝过程。而有些物质则不利于混凝的进行。

## Slide 32: （2）混凝剂的影响
①混凝剂种类(kinds of coagulants)
混凝剂的选择主要取决于胶体和细微悬浮物的性质、浓度。
如水中污染物主要呈胶体状态，且电位较高，则应先投加无机混凝剂使其脱稳凝聚，如絮体细小，还需投加高分子混凝剂或配合使用活性硅酸等助凝剂。
很多情况下，将无机混凝剂与高分子混凝剂并用，可明显提高混凝效果，扩大应用范围。

## Slide 33
②混凝剂投加量(dosage)
水中微粒种类、性质、浓度、混凝剂品种、投加方式及介质条件有关
对任何废水的混凝处理，都存在最佳混凝剂和最佳投药量的问题，应通过试验确定。
③混凝剂投加顺序(sequence)
当使用多种混凝剂时，其最佳投加顺序可通过试验来确定。
经验:无机混凝剂与有机混凝剂并用时，先投加无机混凝剂，再投加有机混凝剂。
但当处理的胶粒在50m以上时，常先投加有机混凝剂吸附架桥，再加无机混凝剂压缩扩散层而使胶体脱稳。

## Slide 34: (3)水力条件的影响
水力条件对混凝效果有重要影响。
两个主要的控制指标是搅拌强度和搅拌时间。
混合阶段：要求混凝剂与废水迅速均匀混合，为此要求速度梯度G在500–1000s－1，搅拌时间t应在10–30s。
反应阶段：既要创造足够的碰撞机会和良好的吸附条件让絮体有足够的成长机会，又要防止生成的小絮体被打碎，因此搅拌强度要逐渐减小，而反应时间要长，相应G和t值分别应在20－70s-1和15－30min。

## Slide 35: 3.2.2 混凝剂与助凝剂
凝聚、絮凝和混凝这三个词常引起混淆。
凝聚：是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程；
絮凝：则指胶体由于高分子聚合物的吸附架桥作用聚结成大粒絮体的过程；
混凝：则包括凝聚与絮凝两种过程。

## Slide 36
凝聚是瞬时的，所需的时间是将化学药剂扩散到全部水中的时间。
絮凝则与凝聚作用不同，它需要一定的时间让絮体长大，但在一般情况下两者难以截然分开。
混凝剂：一般把能起凝聚与絮凝作用的药剂统称为混凝剂。
助凝剂：当单用混凝剂不能取得良好效果时，可投加某类辅助药剂以提高混凝效果，这种辅助药剂称为助凝剂。

## Slide 37: 1.混凝剂

## Slide 38: 水处理对混凝剂的要求：
混凝效果好；
对人类健康无害；
价廉易得；
使用方便。
目前常用的混凝剂按化学组成可分为无机盐类和有机高分子类。

## Slide 39: (1)无机盐类
1）三氯化铁(ferric chloride)
无水物、结晶水物和液体，其中常用的是FeCl3·6H2O，极易溶于水。
优点：形成的矾花沉降性好，处理低温水或低浊度水效果比铝盐好，适宜的pH值范围较宽；
缺点：处理后的水的色度比铝盐的高，腐蚀性大。

## Slide 40: 2）硫酸亚铁
FeSO4·7H2O是半透明绿色晶体，易溶于水，在水温2O℃时溶解度为21％。
硫酸亚铁离解出的Fe2＋只能生成最简单的单核络合物，因此，不如三价铁盐混凝效果好。
残留在水中的Fe2＋会使处理后的水带色，Fe2＋与水中的某些有色物质作用后，会生成颜色更深的溶解物
使用硫酸亚铁时应将二价铁先氧化为三价铁，然后再起混凝作用。

## Slide 41: 3）硫酸铝
工业产品有精制和粗制两种。精制硫酸铝是白色结晶体。粗制硫酸铝的Al203含量不少于14.5％～16.5％，不溶杂质含量不大于24％～30％。
优点：价格较低，使用方便，混凝效果好。
缺点：当水温低时硫酸铝水解困难，形成的絮体较松散。由于杂质含量高，所以渣量大。

## Slide 42: 4）聚合氯化铝
聚合氯化铝：PAC、化学式 [Al2(OH)nCl6-n]m，m10。
聚合氯化铝中OH与Al的比值，一般可用碱化度B表示：B=[0H]×100％/3[Al]，
例如n＝4时，
碱化度B=[4/（3×2）]×100％=66.7％。
一般要求B为40％－60％。

## Slide 43: 聚合氯化铝优点：
(a)应用范围广，对各种废水都可以获得较好的混凝效果。
(b)易快速形成大的矾花，沉降性能好，投药量一般比硫酸铝低，过量投加时也不会象硫酸铝那样造成水浑浊。
(c)适宜的pH值范围较宽(在5～9间)，且处理后水的pH值和碱度下降较小。
(d)水温低时，仍可保持稳定的混凝效果。
(e)其碱化度比其它铝盐、铁盐为高，因此药液对设备的侵蚀作用小。

## Slide 44: 5）活化硅酸(activated silicate)
活化硅酸实质上是硅酸钠在加酸条件下水解聚合反应进行到一定程度的中间产物。
对胶体的混凝是通过吸附架桥使粒子粘连而完成的。
优点：絮凝体形成快且粗大、密实，在低水温、低碱度条件下也能良好絮凝，适用pH值范围宽。与其它的混凝剂配合使用，特别是与铝盐和铁盐混合使用，可缩短沉降时间，节省混凝剂用量。

## Slide 45: 6）聚合硫酸铁(poly-ferric sulfate, PFS)
化学式为[Fe2(OH)n(SO4)3-n/2]m
优点：投加剂量小，絮体生成快，对水质的适应范围广以及水解时消耗水中碱度少。
它与聚合铝盐都是具有一定碱化度的无机高分子聚合物，且作用机理也颇为相似。

## Slide 46: (2)有机高分子类混凝剂(polyelectrolytes)
分类：高分子混凝剂分为天然和人工两种，其中天然高分子混凝剂的应用远不如人工的广泛，主要原因是电荷密度小，分子量较低，且容易发生降解而失去活性。
根据高分子聚合物所带基团能否离解及离解后所带离子的电性，有机高分子混凝剂可分为阴离子型(anionic)、阳离子型(cationic)和非离子型(nonionic) 。

## Slide 47
特点：高分子混凝剂一般为链状结构，各单体间以共价键结合。
单体的总数称为聚合度，高分子混凝剂的聚合度约从1000－5000，甚至更高。高分子混凝剂溶于水中，将生成大量的线形高分子。
作用机理：
（a）由于氢键结合、静电结合、范德华力等作用对胶粒的吸附结合；
（b）线型高分子在溶液中的吸附架桥作用。
在一般情况下，不论混凝剂为何种离子型，对不同电性的胶体和细微悬浮物都是有效的。但如为离子型，且电性与胶粒电性相反，就能起降低电位和吸附架桥双重作用，可明显提高絮凝效果。

## Slide 48: 聚丙烯酰胺 (polyacrylamides, PAM)简介
分子式：
产量占高分子混凝剂总产量的80％，
按性状，聚丙烯酰胺产品有胶状(含量5％－10％)、片状 (含量20％－30％)和粉状(含量90％－95％)三种。其聚合度可达2×104－9×104。相应的相对分子质量高达1.5×106－6.0×106。
—CH2—CH—
CONH2 n
其中 n 称为聚合度

## Slide 49
当废水浊度低时，宜先投加其他混凝剂，再投加聚丙烯酰胺；
当废水浊度高时，应先投加聚丙烯酰胺，再投加其它混凝剂。
聚丙烯酰胺也常作为助凝剂与其他混凝剂一起使用，可产生较好的混凝效果。
聚丙烯酰胺的投加次序与废水水质有关。

## Slide 50: 2.助凝剂
（1）pH调整剂
常用的pH调整剂包括石灰、硫酸、氢氧化钠、碳酸钠等。
（2）絮体结构改良剂
如活性硅酸、粘土等。
（3）氧化剂
可投加氯气、次氯酸钠、臭氧等氧化剂来破坏有机物，以提高混凝效果。

## Slide 51
废水
混凝剂
混合
反应
沉降（澄清）
出水
污泥
3.2.3 混凝的工艺过程及设备
混合目的是使混凝剂尽快与水混合，需要短时间高强度搅拌
反应阶段的目的是使药剂与水中的细小颗粒或胶体物质作用生成尽可能大的絮体，为沉降分离创造条件，需要低强度长时间搅拌。许多因素影响反应过程
澄清的目的是使所生成的絮体与水分离，完成净化过程

## Slide 52
混凝剂的水力调制设备
混凝剂的投加包括药剂的配制、药剂的计量和药剂的投加三个过程。
工艺过程一、混凝剂的投加

## Slide 53: 混凝剂的压缩空气调制

## Slide 54
混凝剂的机械调制设备

## Slide 55
废水与混凝剂和助凝剂进行充分混合，是进行反应和混凝沉淀的前提。
混合速度：快
方式：①借水泵的吸水管或压水管混合。
②在混合槽内进行混合。
混合槽：机械混合槽，分流隔板式混合槽，多孔隔板式混合槽。
工艺过程二、混合

## Slide 56: 分流隔板式混合槽

## Slide 57: 多孔隔板式混合槽

## Slide 58: 工艺过程三、反应(reaction)
水与药剂混合后进入反应池。
水流特点：流速由大到小
反应池型式：机械搅拌、隔板反应池，涡流式反应池等。

## Slide 59: （1）机械搅拌反应池

## Slide 60: （2）隔板反应池（平流式）

## Slide 61: （2）隔板反应池（回转式）

## Slide 62: （2）隔板反应池及平流式沉淀池
隔
板
反
应
池
穿孔配水墙
吸泥机
导流墙
上部穿孔出水墙

## Slide 64: （3）涡流式反应池
进水
出水

## Slide 65: 工艺过程四、澄清—澄清池 (clarifier)
澄清池(clarifier) 混合、反应、沉降分离。
其优点是占地面积小，处理效果好，生产效率高，节省药剂用量.
缺点是对进水水质要求严格，设备结构复杂。
从基本原理上澄清池可分为两大类：
一类是悬浮泥渣型，有悬浮澄清池，脉冲澄清池；
另一类是泥渣循环型，有机械加速澄清池和水力循环加速澄池清

## Slide 66: 机械加速澄清池示意图
混凝剂

## Slide 67: 水力循环澄清池

## Slide 68: 钟罩式脉冲澄清池示意图
出水
泥渣

## Slide 69
脉冲澄清池的工作过程可分为两个阶段，从进水室水位开始上升到虹吸作用开始称为充水阶段，由虹吸作用开始到虹吸作用破坏称为放水阶段。
脉冲澄清池两次充水相隔时间称为脉冲周期，约30–40s,其中充水时间约为25–30s，放水时间5–10s。

## Slide 70
3.3 化学沉淀
(Chemical precipitation)

## Slide 71
3.3.1化学沉淀法的基本原理
难溶盐的溶解(Disslution)-沉淀(Precipitation)平衡通式:
K=[M n+]m [N m-]n
M m Nn
m M n+ + n N m-
应用：设难溶盐在溶液中的溶解度为SMmNn
因为 [M n+ ]=m SMmNn ，[N m-]=n SMmNn
K=（ mSMmNn ） m ·（ nSMmNn ）n

## Slide 72: 例题：
为处理含氟废水，投入钙离子，问形成CaF2后，废水中F-的饱和浓度有多少？
F- = 2×2.15×10-4 × 19 × 103 = 8.16mg /L
解： CaF2的溶度积K = 4 × 10-11，
mol/L

## Slide 73: 若欲降低废水中某种有害离子M浓度，可采取下列方法：
（l）可向水中投加沉淀剂离子C，以形成溶度积很小的化合物MC，而从水中分离出来；
（2）利用同离子效应向水中投加同离子N，使M与N的离子积大于其溶度积；
（3）若溶液中有数种离子共存，则分级沉淀。

## Slide 74: 分级沉淀
例如：溶液中同时存在Ba 2+， CrO4 2- ，SO4 2-，先发生何种沉淀？
则先发生BaSO4沉淀。
因为Ba 2+为同一数值,所以 [SO4 2-] / [CrO4 2- ]=1 / 2.09
若溶液中[SO4 2-] / [CrO4 2- ]<1 / 2.09，
则先发生 BaCrO4 沉淀。
K BaSO4 =1.1×10-10
K BaCrO4 =2.3×10-10
Ba2++ SO42-
BaSO4
Ba2++ CrO42-
BaCrO4
若溶液中[SO4 2-] / [CrO4 2- ] >1 / 2.09，
若溶液中[SO4 2-] / [CrO4 2- ]=1 / 2.09，
则同时两种BaSO4沉淀。

## Slide 75: 3.3.2 氢氧化物沉淀法
［Mn+］= K M(OH)n ／[OH－] n
M(OH)n Mn+＋nOH-
K M(OH)n = [ Mn+][OH-]n

## Slide 76: 1.关系曲线1
_

## Slide 77: 关系曲线2

## Slide 78: 2.氢氧化物沉淀法在废水处理中的应用举例
1 某矿山废水中含铜83.4 g/L，总铁1260 g/L，二价铁为2.23 g/L，pH值为2.23 ，沉淀剂采用石灰乳。
矿山废水处理工艺流程
操作条件：一级沉淀调pH为3.47，铁渣含铁32.48%，含铜 0.148% ；二级沉淀调pH为7.5~8 .5 ，铜渣含铜3.06%，含铁 1.38% 。出水达标排放。铁渣和铜渣回收利用。
出水
二级沉淀池
混合池
一级沉淀池
混合池
废水
石灰乳
铁渣
铜渣
石灰乳

## Slide 79
例题2 某厂在铅锌冶炼过程中排出大量的含铅、锌、镉、汞、砷、氰等多种有害物质的废水。废水量400m3/h。
采取的措施 石灰乳沉淀剂去除金属离子，采用漂白粉氧化法除氰，其工艺流程如下图所示：
水质情况：浓度单位(mg/L)
水质 Pb Zn Cd As CN pH
处理前 1.06~19.68 83.48~2.02 1.68~10.23 0.55 0.73~2.20 6.4~7.8
处理后 <0.6 1.79 <0.09 <0.1 <0.022 9.9~11.0
第一沉淀池
第二沉淀池
第三沉淀池
反应池
出水
沉渣
石灰、漂白粉
pH9.5~10.5
废水

## Slide 80
3.3.3 硫化物沉淀法
下面以含汞废水为例，介绍硫化物沉淀法在工业废水处理中的应用：
在碱性条件下(pH值为8~l0)、向废水中投加硫化钠，使其与废水小的汞离子或亚汞离子进行反应：
2Hg++S2-
Hg2S↓
HgS↓+Hg↓
Hg2++S2-
HgS↓
Hg2S不稳定，易分解为HgS和Hg
FeSO4+S2-
FeS↓+SO42-
FeSO4+2OH-
Fe(OH)2↓+SO42-
去除对象 ： Hg2+ 等
沉淀剂有：Na2S、(NH4)2S等。

## Slide 81
3.3.4 钡盐沉淀法
去除对象 含六价铬的污水。
沉淀剂 BaCO3、BaCl2、Ba(NO3)2、Ba(OH)2等。
3.3.5 案例分析
0
0、2
0、4
0、6
0、8
1、0
1、2
7、5
7、0
8、0
8、5
9、0
0、2
10、0
9、5
10、5
有氨存在时的铜
有氨存在时的铬
无氨存在时的铜
无氨存在时的铬
金属离子浓度/mg/L
pH
氨干扰的排除：
1.折点加氯
2.吹脱
3.其它

## Slide 82
4.4 化学氧化还原

## Slide 83
4.4.1 基本原则
对水中特定的杂质有良好的氧化还原作用；
反应后生成物应当无害，不需二次处理;
价格合理，易得；
常温下反应迅速，不需加热；
反应时所需pH值不宜太高或太低；
操作简便。

## Slide 84: 4.4.2 化学氧化
1 目标 有毒、有害 无毒、毒性小
2 氧化剂
氯系 气态氯、液氯、次氯酸钠、次氯酸钙（漂白粉）、三氯化铁等。
氧系 空气中的氧、纯氧、臭氧、过氧化氢、高锰酸钾等 。
3 应用举例
1）氯氧化法处理含氰废水

## Slide 85
（1）含氰废水的来源 电镀车间、某些化工厂
（2）氰在废水中的存在方式
含有氰基的化合物，如氰化钠、氰化钾、氰化铵等，易离解成CN- ，剧毒；氰的络盐，如Zn(CN)42-、Ag (CN)2- 、Fe(CN)64- 、
Fe(CN)63- ,低毒。
（3）含氰废水的治理
NaClO → Na+ ＋ ClO－
C12 ＋ H2O ⇌ H+ ＋Cl－＋ HClO
HClO ⇌ H＋＋CIO－
漂白粉的结构式Ca
OCl
Cl
CaOCl2 ＋H2O → HClO+ CaCl2 + Ca(OH)2
原理 ：

## Slide 86
工艺—— 局部氧化法
氰化物在碱性条件下被氯氧化成氰酸盐的过程即局部氧化法。
反应过程如下：
CN－+ ClO－ + H2O → CNCl ＋ 2OH－
CNCl ＋ 2OH－ → CNO－ + Cl－ + H2O
反应条件：pH=10～11（因中间产物CNCl毒性与HCN相等且在酸性介质中稳定），反应时间10～15min。
加药量： 游离氰 CN：CI2=1：2.73
CN：NaOCI=1：2.85
CN：漂白粉(有效氯20%~25%)=1：4~5
铜氰络离子
2Cu(CN)42- + 9CIO- + 2OH- + H2O = 8CNO- + 2Cu(OH)2↓+ 9CI-
CN：NaOCI=1：3.22
实际用量以NaOCI计为含氰量的5~8倍。

## Slide 87
工艺——完全氧化法
为完全破坏碳-氮键，增加漂白粉或氯的投量，进行完全氧化。
反应过程如下：
2NaCNO＋3HOCl +H2O → 2CO2↑＋N2 ↑＋NaCl＋HCl
2CNCl＋2HOCl +H2O → 2CO2↑＋N2 ↑＋5HCl
反应条件： pH=8～8.5，反应时间30min以内。（pH>12，反应停止；
低则CNO－水解生成NH3 ，NH3遇 HOCl，有氯胺生成）
加药量：局部氧化法加药量的1.1~1.2倍。

## Slide 88
工艺流程

## Slide 89
ORP:氧化还原电位

## Slide 90: 2) 折点加氯消毒
目的：杀灭水中的致病微生物，保证饮用水安全。
a. 氯消毒的原理
HClO、ClO－所占的百分数与pH值和水温的关系
HClO＋ H+ + Cl—
Cl2 ＋H2O
ClO-＋ H+
HClO
电离常数为：
K=[ H+] [ClO—]／ [HClO]

## Slide 91
b. 氯与氨的作用
NH3 ＋ 3HClO
3H2O＋ NCl3
H2O＋ NH2Cl
NH3 ＋ HClO
2H2O＋ NHCl2
NH3 ＋ 2HClO
c. 加氯设备
氯瓶压力一般为:0.6~0.8MPa
液氯一般只装满80％左右．留出了一些气化空间，既防止因意外而爆炸，又便于取用氯气。

## Slide 92
ZJ型转子加氯机
1—旋风分离器；2—弹簧膜阀；3—控制阀；
4—转子流量计；5—中转玻璃罩；
6—平衡水箱；7—水射器
氯水
氯气

## Slide 94: 3 ）空气氧化法处理含硫废水
a 硫在污水中的存在形式S2-、HS-、H2S。
b 氧气与硫化物反应如下：
2HS- ＋ 2O2 → S2O32- ＋ H2O
2S2-＋ 2O2＋ H2O → S2O32- + 2OH-
S2O32- + 2O2 ＋ 2OH-→ 2SO42- + H2O
c 加药量计算 1kg硫化物理论上需氧量为1kg，约相当于3.7m3空气。由于部分硫代硫酸盐（约10%）会进一步氧化为硫酸盐，使需氧量约增加到4.0m3空气。实际操作中供气量为理论量的2～3倍。

## Slide 95: d 空气氧化脱硫工艺
图3-30 空气氧化脱硫塔
e 操作条件及处理效果
蒸汽压力 0.35～0.4MPa
空气压力 0.3～0.4MPa
塔温 80～90℃
反应时间 2h
空气流量与废水流量之比8～15
蒸汽单耗 有换热流程
80㎏/t废水;无换热流程
150㎏/t废水.
硫化物去除率70～90%
Notes: ℃℃

## Slide 96: 4) 臭氧氧化法在废水处理中的应用
①臭氧的性质
淡蓝色的气体，高压下可变成深褐色的液体。具有特殊的刺激性气味。工作场所最大允许浓度0.1mg/L
氧化能力 仅次于氟、比氧、高锰酸钾等都强。
在水中的溶解度 25℃时 3～7mg/L、
臭氧的分解 O3→1.5O2+144.45kJ,其分解速度随水温，pH的提高而加快。
臭氧的毒性和腐蚀性 除金和铂外所有的金属和非金属。不含碳的铬铁合金基本不受腐蚀。

## Slide 97: ② 臭氧制备
反应式为：O2+ e→2O+e O + O2→O3
总反应式为：3O2→2O3-288.9kJ
无声放电生产臭氧的原理

## Slide 98: 臭氧发生器

## Slide 99
1金属圆筒；2孔板；3不锈钢管；4内涂石墨的玻璃管；5定位环；6放电间隙；7交流电源；8变压器;9绝缘瓷瓶；10导线；11接地线；12进气分配室；臭氧化空气收集室

## Slide 100: ③臭氧化处理的开路系统
臭氧处理开路系统
废气排放
处理水
净化装置
净化装置

## Slide 101: 空气净化流程

## Slide 102
微孔扩散板式鼓泡塔图
部分流量喷射接触池

## Slide 103: ③应用举例印染废水处理
Exp：印染废水的处理 某印染厂使用的染料主要是活性、分散、还原性染料。其中，活性染料占40%，分散染料占15%。废水主要来源于退浆、煮炼、染色、印花和整理工段。废水经生物处理后进行臭氧氧化法脱色处理。脱色处理水量为600m3 /d。采用的工艺如下：

## Slide 104: Exp： 应用举例含氰废水处理
反应过程
2KCN+3O3 → 2KCNO+2O2 ↑
2KCNO+H2O+3O3 → KHCO3+2N2 ↑ +3O2 ↑
药剂量 1mg CN /1.84mgO3 (第一步)
1mgCN /4.61mgO3 (第二步)
反应条件 活性炭和少量的铜离子可作反应的催化剂
工艺过程

## Slide 106: e 臭氧氧化法的优缺点
优点:
① 为强氧化剂，能与有机物、无机物迅速反应，氧化能力强；② 不产生污泥；③ 不产生氯酚臭味；④ O3现场制取，现场使用，没有原料的运输与贮存问题；⑤ 受水温与pH值的影响不如氯那样大。
缺点：
① 整个设备需防腐；设备费用高；② 发生O3的设备效率低和耗电量高；③ 臭氧对人体有害.

## Slide 107: 3.4.3 化学还原法
1 还原法去除六价铬
存在形式： CrO42－，Cr2O72－ 电镀废水Cr6+的浓度一般为（20～100mg/L），pH > 5
2 CrO42－ + 2 H + ↔ Cr2O72－ ＋ 4H2O
Cr2O72－ + 2 OH - ↔ 2 CrO42－ ＋ 4H2O
常用的还原剂：有亚硫酸氢钠、二氧化硫、硫酸亚铁等。
亚硫酸盐还原法的反应如下：
H2Cr2O7＋3H2SO3 → Cr2(SO4)3 ＋ 4H2O
2H2Cr2O7 ＋ 6NaHSO3＋ 3H2SO4 →Cr2(SO4)3 + 3Na2SO4＋4H2O
反应的条件： pH＜4
Cr2(SO4)3 ＋3Ca(OH)2 →2Cr(OH)3↓+ Ca SO4↓
pH=8～9

## Slide 108
亚硫酸盐还原法的工艺设计参数：
1．废水中的六价铬浓度一般控制在100~1000 mg/L范围内
2．废水的pH为2.5~3,如果CrO3 浓度大于0.5g/L,还原要求pH=1,还原反应后要求pH保持在3左右
3. 还原剂用量. Cr6+ ：NaHSO3=1：4；Cr6+ ：Na 2SO3=1：4；Cr6+ ：Na 2S2O5=1：3；
4．还原反应时间约30分钟
5．沉淀pH=8～9
6．沉淀剂可用NaOH、石灰、碳酸钠，多用20%NaOH。

## Slide 109
硫酸亚铁还原法的工艺设计参数：
H2Cr2O7 ＋ 6FeSO4＋6H2SO4 = Cr2(SO4)3
＋ 3Fe2(SO4)3 ＋ 7H2O
1．废水中的Cr6+ 50~100 mg/L
2．还原时废水pH = 1~3,
3. 还原剂用量 Cr6+ ：FeSO4·7H2O = 1.25：30
4．还原反应时间约30分钟
5．沉淀pH = 7～9

## Slide 110
水合肼还原法
水合肼N2H4·H2O在中性或微碱性条件下,能迅速地还原Cr6+并生成氢氧化铬沉淀,反应式为:
4 CrO3+ N2H4 → 4Cr(OH)3 + H2O

## Slide 111
4.5 电解

## Slide 112: 3.5 电解（electrolysis）
电解质溶液在电流的作用下,发生电化学反应的过程称为电解。
电能→化学能
阴极(与电源负极相连)；阳极(与电源正极相连)
电解过程中：
阴极放出电子，溶液中的某些阳离子得到电子被还原，阴极起还原剂的作用。
阳极得到电子，溶液中的某些阴离子失去电子被氧化，阴极起氧化剂的作用。

## Slide 113: 3.5.1 电解基本原理
1. 法拉第电解定律:
G=(1/F)EQ=(1/F) EIt
G-——析出或溶解的物质质量，g ；
E——物质的化学当量，g/mol ；
Q——通过的电量，C ；
I——电流强度，A ；
t ——电解时间 ， s ；
F——法拉第电解常数，F=96487 C/ mol .

## Slide 114: 2.分解电压的测定
电解池的电极反应：
阴极：4H+ + 4e- → 2H2↑
阳极：4OH- → 2H2O（l）+ O2↑+ 4e-
原电极电极反应：
负极： 2H2（g） → 4H+ + 4e-
正极： O2（g）+ 2H2O（l）+ 4e- → 4OH-
E分解=1.299V(理论值)
E分解=1.67V(实测值)

## Slide 115: 3.分解电压高的原因:
极化现象 分解电压超过原电池电动势的现象.
(1)浓差极化,由板面和溶液之间的浓度差构成的浓差电池造成—可通过加强搅拌使之减小.
(2)化学极化,由两极析出产物构成原电池造成.
(3) 电解液的电阻等.

## Slide 116
回流式电解槽
翻腾式电解槽
3.电解槽的结构型式

## Slide 117
翻腾式电解槽
l—电极板；2—吊管；3—吊钩；4—固定卡； 5—导流板；6—布水槽；7—集水槽；8—进水管；9—出水管；10—空气管；11—空气阀；12—排空阀

## Slide 118: 4. 极板电路
电解槽的极板电路

## Slide 119: 三、 电解法处理电镀污水实例
1 电解氧化处理含氰电镀污水
极板 : 阳极 石墨板 ； 阴极 普通钢板。
搅拌 : 压缩空气搅拌。
电极反应
当不投加食盐电解质时：
CN－＋2OH－－2e → CNO－＋H2O
CNO－＋2H2O → NH4+＋CO32－
2CNO－＋4OH－－6e → N2↑＋2CO2 ↑ ＋H2O
当投加食盐电解质时：
2Cl－－2e→2[Cl]
CN－＋2[Cl] ＋2OH－→CNO－＋2Cl－＋H2O
2CNO－＋6[Cl] ＋4OH－= N2 +2 CO2＋6Cl－＋2H2O

## Slide 120
运行过程中要考虑的
安全问题：
1.含氰废水在电解过程中会产生一些如HCN有毒气体，应考虑通风措施。
2.为便于扩散,用压缩空气或其它方式进行搅拌
技术问题：
为提高污水导电率，适当加少量NaCl；

## Slide 121: 2. 电解法处理含铬废水
阳极、阴极均采用钢板，电极反应为 ：
阳极 ：
Fe－2e → Fe2＋
Cr2O72－＋ 6Fe2＋＋14H＋ → 2Cr3＋＋ 6Fe3＋＋ 7H2O
CrO42－＋ 3Fe2＋＋8H＋ → Cr3＋＋3Fe3＋＋4H2O
阴极 ：
2H＋＋2e → H2↑
Cr2O72－＋14H＋＋6e → 2Cr3＋＋7H2O
CrO42－＋8H＋＋3e → Cr3＋＋4H2O

## Slide 122
随着反应的进行，H+逐渐减少
Cr3＋＋3OH- → Cr(OH)3 ↓
Fe3＋＋3OH-→ Fe(OH)3 ↓
阳极钝化 的原因：
4OH-－ 4e → O2 ＋ 2H2O
3Fe+2O2 →FeO ＋Fe2O3
8OH- +3Fe－ 8e → FeO ·Fe2O3 ＋ 4H2O
从阳极腐蚀严重上可以看出，阳极溶解的Fe 2+ 是还原Cr6＋为 Cr3＋的主体。

## Slide 123
防止阳极钝化的方法：
①定期用钢丝刷清洗阳极板；
②定期将阴阳极交换使用。利用电解时阴极上产生氢气的撕裂和还原作用，将极板上的钝化膜除掉；
2H ＋ + 2e → H2
Fe2O3 + H2 → 2Fe ＋ 3H2O
FeO + H2 → Fe ＋ H2O
③投加食盐电解质。
CI-在阳极放电产生CI2代替钝化膜中的氧，生成可溶性氯化铁破坏钝化膜 。

## Slide 124: 含铬废水处理工艺流程

## Slide 125: Thank you!