## Slide 1: 第八章 污水的深度处理与回用
8.1 概述
8.2 悬浮物的去除（复习）
8.3 溶解性有机物的去除
8.4 溶解性无机盐类的去除
8.5 污水的消毒处理（复习）
8.6 脱氮技术
8.7 除磷技术
8.8 同步脱氮除磷技术
8.9 城市水资源的合理开发与利用

## Slide 2: 8.1概述

## Slide 3: 深度处理的对象与目标
去除处理水中残存的悬浮物（包括活性污泥颗粒），脱色除臭，使水进一步得到澄清；
进一步降低BOD5、COD、TOC等指标，使水进一步稳定；
脱氮除磷，消除能够导致水体富营养化的因素；
消毒杀菌，去除水中的有毒有害物质。

## Slide 4: 深度处理水的用途
向具有较高经济价值水体及缓流水体在内的任何水体排放，补充地面水源；
回用于农田灌溉、市政杂用；
居住小区中水回用于冲洗厕所；
作为冷却水和工艺用水的补充用水，回用于工业企业；
用于防止地面下沉或海水入浸，回灌地下。

## Slide 5
去除对象 |  | 有关指标 | 采用的主要处理技术
有机物 | 悬浮状态 | SS、VSS | 快滤池、微滤机、混凝沉淀
 | 溶解状态 | BOD5、COD、TOC、TOD | 混凝沉淀、活性炭吸附、臭氧氧化
植物性营养盐类 | 氮 | TN、KN、NH3-N、NO2-N、NO3-N | 吹脱、折点氯化脱氮、生物脱氮
 | 磷 | PO4-P、TP | 金属盐混凝沉淀、石灰混凝沉淀晶析法、生物除磷
微量成分 | 溶解性无机物、无机盐类 | 电导率、Na、Ca、Cl离子 | 反渗透、电渗析、离子交换
 | 微生物 | 细菌、病毒 | 臭氧氧化、消毒（氯气、次氯酸钠、紫外线）

## Slide 6
项 目 | 冲厕 | 道路清扫 消防 | 城市绿化 | 车辆冲洗 | 建筑施工
pH | 6.0~9.0 |  |  |  | 
色/度 ≤ | 30 |  |  |  | 
嗅 | 无不快感 |  |  |  | 
浊度/NTU ≤ | 5 | 10 | 10 | 5 | 20
溶解性总固体/(mg/L) ≤ | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | —
五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) ≤ | 10 | 15 | 20 | 10 | 15
氨氮/(mg/L) ≤ | 10 | 10 | 20 | 10 | 20
阴离子表面活性剂/(mg/L) ≤ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0
铁/(mg/L) ≤ | 0.3 | — | — | 0.3 | —
锰/(mg/L) ≤ | 0.1 | — | — | 0.1 | —
溶解氧/(mg/L) ≥ | 1.0 |  |  |  | 
总余氯/(mg/L) | 接触30 min后≥1.0，管网末端≥0.2 |  |  |  | 
总大肠菌群/(个/L) ≤ | 3 |  |  |  | 

## Slide 7
第二类污染物最高允许排放浓度（1998年1月1日后建设的单位） mg/L |  |  |  |  | 
序号 | 污染物 | 适用范围 | 一级标准 | 二级标准 | 三级标准
1 | pH | 一切排污单位 | 6~9 | 6~9 | 6~9
2 | 色度（稀释倍数） | 一切排污单位 | 50 | 80 | —
4 | 五日生化需氧量（BOD5） | 甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板、染料、洗毛工业 | 20 | 60 | 600
 |  | 甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业 | 20 | 100 | 600
 |  | 城镇二级污水处理厂 | 20 | 30 | —
 |  | 其他排污单位 | 20 | 30 | 300
11 | 氨氮 | 医药原料药、染料、石油化工工业 | 15 | 50 | —
 |  | 其他排污单位 | 15 | 25 | —
17 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 一切排污单位 | 5.0 | 10 | 20
20 | 总锰 | 合成脂肪酸工业 | 2.0 | 5.0 | 5.0
 |  | 其他排污单位 | 2.0 | 5.0 | 5.0
55 | 总余氯（采用氯化消毒的医院污水） | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | ＜0.5** | ＞3（接触时间≥1 h） | ＞2（接触时间≥1 h）
 |  | 传染病、结核病医院污水 | ＜0.5** | ＞6.5（接触时间≥1.5 h） | ＞5（接触时间≥1.5 h）
54 | 粪大肠菌群数 | 医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水 | 500个/L | 1000个/L | 5000个/L
 |  | 传染病、结核病医院污水 | 100个/L | 500个/L | 1000个/L

## Slide 8: 8.3 溶解性有机物的去除

## Slide 9
在生活污水中，溶解性有机物的主要成分是蛋白质、碳水化合物和阴离子表面活性剂；
二级出水中的溶解性有机物多是丹宁、木质素、黑腐酸等难降解的有机物。
阴离子表面活性剂：将在水中电离后起表面活性作用的部分带负电荷的表面活性剂。

## Slide 10: 活性炭吸附
在活性炭的表面布满微细的小孔，根据微细小孔的大小，可分为小孔（半径<2 nm）、大孔（半径=100～1000 nm）、过渡孔（半径=2～100 nm）；
使活性炭具有吸附功能的是小孔（微孔）；
大孔（巨孔）的作用是将溶液导入，使其进入小孔的吸附功能区。

## Slide 11
活性炭吸附是以物理吸附为主（范德华力），但也有化学吸附的作用在内；
除溶解性有机物外，活性炭吸附还能够去除表面活性剂、色度、重金属和余氯等；
粒状活性炭（GAC）：粒径介于0.15～4.7 mm；
粉末活性炭（PAC）：粒径为0.074 mm。

## Slide 12: 活性炭吸附塔设计基本参数
接触时间
活性炭与污水的接触时间根据目标处理水质、活性炭再生的频度确定，一般为15～35 min；
流速在600 m3/(m2·d)以下时，流速对活性炭的吸附功能不会造成影响。
接触方式
串联运行；
并联运行；
连续运行。

## Slide 13
处理水
老化活性炭
去再生
原污水
再生活性炭
活性炭再生中
原污水
处理水
活性炭再生中
原污水
处理水
(a)
(b)
(c)
活性炭吸附塔运行方式

## Slide 14: 活性炭对二级处理水吸附处理的效果及其影响因素
活性炭对分子量在1500以下的环状化合物和不饱和化合物、以及分子量在数千以上的直链化合物（糖类）有较强的吸附能力，效果良好；
在吸附塔内有微生物滋生，部分有机物为微生物所分解，能够显著地提高吸附塔去除溶解性有机物的功能；

## Slide 15
如吸附塔内形成厌氧状态，就会滋生硫酸还原菌，抑制在吸附塔内产生硫化氢比较有效的措施是向进水中投加硝酸钠，投加量为5.4 mg/L；
采用过滤和以石灰和铁盐为混凝剂的混凝沉淀进行预处理。

## Slide 16: 8.4 溶解性无机盐类的去除

## Slide 17: 反渗透
在两侧注入浓度高低各异的两种溶液，在二侧溶液之间存在着使两侧溶液均衡的渗透压，在其作用下，水从低浓度的一侧向高浓度侧渗入；
如果向高浓度的一侧施加高于渗透压的压力，水则相反地从高浓度的一侧向低浓度侧渗入。
半渗透膜
高浓度
低浓度
(a)
半渗透膜
高浓度
低浓度
(b)
压力
半渗透膜作用原理

## Slide 18
反渗透技术能够从含有无机盐类的溶液中将水分离出去，使无机盐类浓缩；
反渗透处理技术，还能够去除悬浮物、溶解性有机物等污染物质；
去除的污染物质在膜面沉积，使通过的水量下降，对此采取的对策是预处理和膜清洗；
以城市污水为处理对象，操作压力为20～40kg/cm2，半渗透膜的通量约为0.5～1.0 m3/(m2·d)，脱盐率达90%，水的回收率达80%。

## Slide 19: 8.6 脱氮技术

## Slide 20: 8.6.1 概述
在自然界，氮化合物是以有机氮（动物蛋白、植物蛋白）、氨氮（NH4+、NH3）、亚硝酸氮（NO2-）、硝酸氮（NO3-）以及气态氮（N2）形式存在；
在二级出水中，氮是以氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮形式存在的。

## Slide 21: 8.6.2 氨的吹脱去除
原理
氨氮以氨离子和游离氨的状态存在，两者保持平衡，平衡关系受pH值的影响，pH值升高时，游离氨所占比例增大；
游离氨易于从水中逸出，如加以曝气吹脱的物理作用，并使水的pH值升高，则可促使氨从水中逸出。

## Slide 22
吹脱-氨气脱除塔

## Slide 23: 氨气脱除塔工作的影响因素
pH值：脱除效果随pH值上升而提高，但大于10.5后去除率提高缓慢；
水温：水温升高，脱除率提高；
布水负荷率：水必须以滴状下落，当填料高6.0 m以上，布水率应低于180 m3/(m2·d)，国外多取60 m3/(m2·d)左右；
气液比：当填料高6.0 m以上，气液比应小于2200~2300，空气流速上限为1600 m/min。

## Slide 24: 氨气脱除塔的设计参数
除氨效果：二级出水氨氮25~35 mg/L，出水氨氮为5~9 mg/L，去除率为75%~85%；
COD去除率：25%~50%；
BOD去除率：65%左右；
SS去除率：50%左右；
浊度去除率：90%左右。

## Slide 25: 8.6.3 生物脱氮原理
氨化反应
硝化反应

## Slide 26
硝化菌
亚硝酸菌和硝酸菌统称为硝化菌，硝化菌是化能自养菌，生理活动不需要有机性营养物质，从CO2获取碳源，从无机物的氧化中获取能量；
硝化反应正常进行应保持的环境条件
好氧条件，满足“硝化需氧量”；
混合液中有机物含量不应过高，BOD值应小于15～20 mg/L。
保持一定的碱度；

## Slide 27: 硝化反应的各项指标
DO>1 mg/L；
20~30 ℃；
pH=8.0~8.4，7.1 g碱度/1g氨氮；
SRT>6 d；
无重金属等抑制物质。

## Slide 28: 反硝化反应过程与反硝化菌
反硝化反应：硝酸氮和亚硝酸氮在反硝化菌的作用下，被还原为气态氮的过程；
反硝化菌：属于异养型兼性厌氧菌，在厌氧条件下营厌氧呼吸，以硝酸氮为电子受体，以有机物为电子供体。

## Slide 29
在反硝化反应过程中，硝酸氮通过反硝化菌的代谢活动，可能有两种转化途径：
同化反硝化（合成），最终形成有机氮化合物，成为菌体的组成部分；
异化反硝化（分解），最终产物是气态氮。

## Slide 30: 影响反硝化反应的环境因素
碳源：BOD5/TN>3~5，外加碳源甲醇；
pH=6.5~7.5；
DO<0.5 mg/L；
温度：20~40 ℃。

## Slide 31
表7-4 生物脱氮反应过程各项生化反应特征 |  |  |  | 
生化反应 类型 | 去除有机物 （好氧分解） | 硝化 |  | 反硝化
 |  | 亚硝化 | 硝化 | 
微生物 | 好氧菌和兼性菌（异养型细菌） | Nitrosomonas 自养型细菌 | Nitrobacter 自养型细菌 | 兼性菌 异养型细菌
能源 | 有机物 | 化学能 | 化学能 | 有机物
氧 源（H受体） | O2 | O2 | O2 | NO3-、 NO2-
溶解氧 | 1-2 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | 2 mg/L以上 | 0-0.5 mg/L
碱度 | 没有变化 | 氧化1 mg NH4+-N需要7.14 mg的碱度 | 没有变化 | 还原1 mg NO3—N，NO2--N生成3.57g碱度
氧的消耗 | 分解1 mg有机物(BOD5)需氧2 mg | 氧化1 mg NH4+-N需氧3.43 mg | 氧化1 mg NO3--N需氧1.14 mg | 分解1 mg有机物(COD)需要NO2--N 0.58 mg, NO3--N 0.35 mg，以提供化合态的氧
最适pH值 | 6~8 | 7~8.5 | 6~7.5 | 6~8
最适水温 | 15~25℃ θ=1.0-1.04 | 30 ℃ θ=1.1 | 30 ℃ θ=1.1 | 34~37 ℃ θ=1.06-1.15
增殖速度（d-1） | 1.2~3.5 | 0.21~1.08 | 0.28~1.44 | 好氧分解的1/2 ~1/2.5
分解速度 | 70~870 mg BOD/(gMLSS·h) | 7 mg NH4+-N/(gMLSS·h) | 0.02 | 2~8 mg NO3--N/(gMLSS·h)
产率 | 16%CH3OH/gC5H7O2N | 0.04~0.13 mg VSS/mg NH4+-N，能量转换率为5%-35% | 0.02~0.07 mg/mg NO2—N，能量转换率为10%~30% | 16%CH3OH/gC5H7O2N8

## Slide 32: 8.6.4 生物脱氮工艺
活性污泥法脱氮传统工艺
传统活性污泥法脱氮工艺（三级活性污泥法流程）
曝气池
去除BOD
硝化池
(硝化)
反硝化
反应器
原废水
沉淀池
碱
沉淀池
沉淀池
CH3OH
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
处理水
污泥回流
污泥回流
污泥回流
剩余污泥
剩余污泥
剩余污泥
N2

## Slide 33
去除BOD
硝化氨化
反硝化
反应器
原废水
碱
沉淀池
沉淀池
CH3OH
Ⅰ
Ⅱ
处理水
污泥回流
污泥回流
剩余污泥
剩余污泥
两级生物脱氮系统
注：虚线所示为可能实施的另一方案，沉淀池Ⅰ也可以考虑不设
N2

## Slide 34: 缺氧—好氧活性污泥法脱氮系统（A/O法）
反硝化
反应器
（缺氧）
BOD去除，
硝化反应反应器
（好氧）
原废水
沉淀池
处理水
污泥回流
剩余污泥
碱
内循环（硝化液回流）
N2
分建式缺氧—好氧活性污泥脱氮系统

## Slide 35
硝化反应器内的己进行充分反应的硝化液的一部分回流反硝化反应器，而反硝化反应器内的脱氮菌以原污水中的有机物作为碳源，以回流液中硝酸盐的氧作为受电体，进行呼吸和生命活动，将硝态氮还原为气态氮，不需外加碳源；
设内循环系统，向前置的反硝化池回流硝化液是本工艺系统的一项特征。

## Slide 36
反硝化反应所产生的碱度可补偿硝化反应消耗的碱度的一半左右，对含氮浓度不高的废水（如生活污水、城市污水）可不必另行投碱以调节pH值；
硝化曝气池使反硝化残留的有机污染物得以进一步去除，提高了处理水水质，无需增建后曝气池；
流程简单，装置少，无需外加碳源，本工艺建设费用和运行费用均较低。

## Slide 37: 影响因素与主要参数
水力停留时间：硝化反应不低于6 h，反硝化反应2 h，硝化与反硝化的水力停留时间比为3:1；
循环比：
不低于200%；
MLSS：
大于3000 mg/L；
污泥龄：
30 d以上；
N/MLSS负荷率：
低于0.03 gN/(gMLSS·d)；
进水总氮：
小于30 mg/L。

## Slide 38: 8.7 除磷技术

## Slide 39: 8.7.1 混凝沉淀除磷技术
铝盐除磷：
硫酸铝、聚合氯化铝、铝酸钠；
混合液的pH值对除磷效果产生影响，但pH值如介于5～7之间，则不会产生影响，无需调整；
投加铝盐，混合液碱度降低，pH值亦降低，降低幅度不足以影响反应的进程，但应注意排放水体对pH值的要求；
混凝沉淀污泥回流，因污泥中含有氢氧化铝，能够与PO43+产生反应，提高磷的去除率和絮凝体的沉淀效果。

## Slide 40
石灰混凝除磷
pH值：处理二级出水pH>9.5，原污水pH>11；
聚磷酸盐的去除率低于正磷酸盐；
原污水中钙的浓度：当pH值为10.5，流入水中的钙的含量在40 mg/L以上时，处理水中磷的含量在0.25 mg/L以下。

## Slide 41
石灰混凝沉淀除磷处理工艺的进程，可分为3个阶段：
石灰混凝沉淀；
再碳酸化和石灰污泥的处理；
石灰再生。
当需要除氨时，在混凝沉淀与再碳酸化之间，还应设脱氨气装置。

## Slide 42
快速搅拌池
缓速搅拌池
石灰
沉淀池
再碳酸氯化池
石灰处理水
排放；或用快滤池或活性碳进行处理
污水
石灰
化解槽
石灰
化解槽
水
水
再生石灰
石灰污泥
处置或送往石灰再生系统
CO2
图7-19 石灰混凝沉淀除磷处理系统

## Slide 43: 8.7.2 生物除磷原理
生物除磷
利用聚磷菌一类的微生物，能够过量地，在数量上超过其生理需要，从外部环境摄取磷，并将磷以聚合的形态贮藏在菌体内，形成高磷污泥，排出系统外，达到从污水中除磷的效果。

## Slide 44
聚磷菌对磷的过剩摄取（好氧摄磷）
在好氧条件下，聚磷菌营有氧呼吸，不断地氧化分解其体内储存的有机物，同时也不断地通过主动输送的方式，从外部环境向其体内摄取有机物，由于氧化分解，又不断地放出能量，能量为ADP所获得，并结合H3PO4合成ATP；
H3PO4除一小部分是聚磷菌分解其体内聚磷酸盐而取得的外，大部分是聚磷菌利用能量在透膜酶的催化作用下，通过主动输送的方式从外部将环境中的H3PO4摄入体内的，摄入的H3PO4一部分用于合成ATP，另一部分则用于合成聚磷酸盐，这种现象就是“磷的过剩摄取”；

## Slide 45
聚磷菌的放磷（厌氧释磷）
在厌氧条件下，聚磷菌体内的ATP进行水解，放出H3PO4和能量形成ADP。

## Slide 46: 8.7.3 生物除磷工艺
曝气池
（吸收磷、
去除BOD）
原污水
(含磷)
含磷污泥+脱磷水
脱磷处理水
处理水
沉淀池
Ⅰ
除磷池
（厌氧）
石灰
含磷污水
混合池
缓速搅拌
沉淀池
Ⅱ
脱磷水
剩余污
泥排放
含磷污泥
冲洗水
脱磷污泥回流
(用于吸收磷)
含磷污泥
用作肥料
直接回流污泥
图7-20 弗斯特利普除磷工艺流程

## Slide 47
曝气池：聚磷菌过量地摄取磷，去除有机物，还可能出现硝化作用；
从曝气池流出的混合液（污泥含磷，污水已经除磷）进入沉淀池(Ⅰ)，在这里进行泥水分离，含磷污泥沉淀，上清液排放；
含磷污泥进入除磷池，除磷池保持厌氧状态，含磷污泥释放磷，并投加冲洗水，使磷充分释放，已释放磷的污泥沉于池底，并回流曝气池，再次用于吸收污水中的磷，含磷上清液从上部流出进入混合池；
含磷上清液进入混合池，同步向混合池投加石灰乳，经混合后进入搅拌反应池，使磷与石灰反应，形成磷酸钙沉淀；
沉淀池(Ⅱ)为混凝沉淀池，经过混凝反应形成的磷酸钙沉淀在这里与上清液分离，已除磷的上清液回流曝气池，含有大量磷酸钙的污泥排出。

## Slide 48
除磷效果良好，处理水中含磷量一般都低于1 mg/L；
污泥含磷量约为2.1%～7.1%，污泥回流应经过除磷池；
石灰量介于21～31.8 mgCa(OH)2/m3污水，较低；
SVI<100，污泥不易膨胀；
根据BOD/P比值来调节回流污泥与混凝污泥量的比例；
工艺流程复杂，运行管理比较麻烦，运行费用与建设费用较高；
沉淀池Ⅰ的底部可能形成缺氧状态，产生释磷现象，应及时排泥和回流。

## Slide 49: 厌氧—好氧除磷工艺（An/O法）
（释放磷）
曝气池
（BOD去除，
吸收磷）
原污水
沉淀池
处理水
污泥回流（含磷污泥）
剩余污泥
（好氧）
（厌氧）
含磷污泥
用作肥料
图7-21 厌氧—好氧除磷工艺流程（An-O法）

## Slide 50: A/O与An/O
（释放磷）
曝气池
（BOD去除，
吸收磷）
原污水
沉淀池
处理水
污泥回流（含磷污泥）
剩余污泥
（好氧）
（厌氧）
含磷污泥
用作肥料
反硝化
反应器
（缺氧）
BOD去除，
硝化反应反应器
（好氧）
原废水
沉淀池
处理水
污泥回流
剩余污泥
碱
内循环（硝化液回流）
N2

## Slide 51
在反应器内的停留时间一般为3～6 h，较短；
曝气池内污泥浓度一般在2700～3000 mg/L之间；
BOD的去除率大致与一般的活性污泥系统相同，磷的去除率较好，处理水中磷含量一般都低于1.0 mg/L，去除率76%左右；
沉淀污泥含磷率约为4%，污泥的肥效好；
混合液SVI<100，污泥易沉淀不膨胀。

## Slide 52: 存在问题
除磷率难于进一步提高，因为微生物对磷的吸收，即使是过量吸收，也是有一定限度的，特别是当进水BOD值不高或废水中含磷量高时，即P/BOD值高时，由于污泥的产量低，将更是如此；
在沉淀池内容易产生磷的释放的现象，特别是当污泥在沉淀池内停留时间较长时更是如此，应注意及时排泥和回流。

## Slide 53: 8.8 同步脱氮除磷技术

## Slide 54: A—A—O（A2/O）
缺氧
反应器
好氧反应器
沉淀池
处理水
回流污泥(含磷污泥)
剩余污泥
内循环2Q
N2
(硝化吸收磷，去除BOD)
(脱氮)
厌氧
反应器
原污水
(释放磷，氨化)
A-A-O法同步脱氮除磷工艺流程

## Slide 55
厌氧反应器：原污水与沉淀池排出的含磷回流污泥同步进入，反应器的主要功能是释放磷，同时部分有机物进行氨化；
污水经过第一厌氧反应器进入缺氧反应器，反应器的首要功能是脱氮，硝态氮是通过内循环由好氧反应器送来的，循环的混合液量较大，一般为2Q；
混合液从缺氧反应器进入好氧反应器——曝气池，去除BOD，硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行；
沉淀池的功能是泥水分离，污泥的一部分回流厌氧反应器，上清液作为处理水排放。

## Slide 56: 优点
本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱氮除磷工艺，总的水力停留时间少于其他同类工艺；
在厌氧（缺氧）、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖，无污泥膨胀之虞，SVI一般均小于100；
污泥中含磷浓度高，具有很高的肥效；
运行中无需投药，两个A段只用轻缓搅拌，以不增加溶解氧为度，运行费用低。

## Slide 57: 缺点
除磷效果难于再行提高，污泥增长有一定的限度，不易提高，特别是当P/BOD值高时更是如此；
脱氮效果也难于进一步提高，内循环量一般以2Q为限，不宜太高；
进入沉淀池的处理水要保持一定浓度的溶解氧，减少停留时间，防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现，但溶解氧浓度也不宜过高，以防循环混合液对缺氧反应器的干扰。

## Slide 58: Thank you!