## Slide 1: 第九章 污泥的处理

## Slide 2
概述
在污水处理过程中，产生大量污泥，其数量约占处理水量的0.3％~0.5％左右(以含水率为97％计量) 。
污泥中的主要成分——污泥中含有大量的有害有毒物质，如寄生虫卵、病原微生物、细菌、合成有机物及重金属离子等；有用物质如植物营养元素(氮、磷、钾)、有机物及水分等。

## Slide 3
污泥及时处理与处置的目的：使污泥减量、稳定、无害化及综合利用。
①减量化：减少污泥最终处置前的体积，以降低污泥处理及最终处置的费用； ②稳定化：通过处理使污泥稳定化，最终处置后不再产生污泥的进一步降解，从而避免产生二次污染； ③无害化：达到污泥的无害化与卫生化，如去除重金属或灭菌等； ④资源化：在处理污泥的同时达到变害为利、综合利用、保护环境的目的，如产生沼气、农肥、建筑材料等。

## Slide 4
污水处理厂的全部建设费用中，用于处理污泥的约占20％~50％，甚至70％。所以污泥处理是污水处理系统的重要组成部分，必须予以充分重视。

## Slide 5
●污泥处理方案的选择
应根据污泥的性质与数量；
投资情况与运行管理费用；
环境保护要求及有关法律与法规；
城市农业发展情况及当地气候条件等情况，综合考虑后选定。
●污泥最终处置方法
包括作为肥料施用于农田、森林、草地或沙漠改良；填地或投海；作为能源或建材；焚烧等。

## Slide 6
第一节 污泥的来源、性质和数量

## Slide 7
污泥
以有机物为主要成分的称污泥。污泥的性质是易于腐化发臭，颗粒较细，比重较小(约为1.02~l.006)，含水率高且不易脱水，属于胶状结构的亲水性物质。
初次沉淀池与二次沉淀池的沉淀物均属污泥。
1．污泥的分类与性质
(1)按成分分类

## Slide 8
沉渣
以无机物为主要成分的称沉渣。沉渣的主要性质是颗粒较粗，比重较大(约为2左右)，含水率较低且易于脱水，流动性差。
以下四种为沉渣：
① 栅渣：格栅或滤网，呈垃圾状，量少，易处理和处置；
② 浮渣：上浮渣和气浮池，可能多含油脂等，量少；
③ 沉砂池沉渣：沉砂池，比重较大的无机颗粒，量少；
④ 某些工业废水处理沉淀池的沉淀物属沉渣。

## Slide 9
(2)按来源不同分为：
①初次沉淀污泥 来自初次沉淀池。
②剩余活性污泥 来自活性污泥法后的二次沉淀池。
③腐殖污泥 来自生物膜法后的二次沉淀池。
以上3种污泥可统称为生污泥或新鲜污泥，这是污泥处理的主要对象.
消化污泥 生污泥经厌氧消化或好氧消化处理后，称为消化污泥或熟污泥。
化学污泥 用化学沉淀法处理污水后产生的沉淀物称为化学污泥或化学沉渣。

## Slide 10
2．污泥的性质指标
用于表示污泥性质的主要指标有：
(1)污泥含水率
(2)挥发性固体
(3)脱水性能
(4)湿污泥相对密度与干污泥相对密度
(5)污泥肥分
(6)污泥重金属离子含量
(7)可消化程度

## Slide 11
污泥中所含水分的重量与污泥总重量之比的百分数称为污泥含水率。
含固率则是污泥中固体或干泥含量的百分数。湿泥量与含固率的乘积就是干污泥量。
通常：含水率 > 85%，污泥呈流状；65~85%，污泥呈塑态；  65%，呈固态。
(1)污泥含水率

## Slide 12
污泥的含水率一般都很高，比重接近于1。污泥的体积、重量及所含固体物浓度之间的关系，可用下式表示：
式中 V1、 V2 ——分别是含水率为pw1 (含固率为ps1 ) 、pw2 (含固率为ps2 )时的湿污泥体积。

## Slide 13
例题:污泥含水率从99.5％降低到98.5%、95％时，求污泥体积变化。
解
上式适用于含水率大于65％的污泥。因含水率低于65％以后，体积内出现很多气泡，体积与重量不再符合上式关系。

## Slide 14
（2）挥发性固体(灼烧减重) VSS
是指污泥中600℃的燃烧炉中能被燃烧，并以气体逸出的那部分固体。
通常表示污泥中有机物的量，常用mg/L表示。
VSS也反映污泥的稳定化程度。

## Slide 15: (3)污泥的脱水性能
污泥的脱水性能表示脱水的难易程度
—常用污泥过滤比阻抗值(r)和污泥毛细管吸水时间(CST)两项指标来评价污泥的脱水性能。
污泥过滤比阻：在一定压力下过滤时，单位干重的污泥滤饼，在单位过滤面积上的足疗。比阻越大的污泥，越难过滤，其脱水性能越差。
污泥毛细吸水时间：其值等于污泥与滤纸接触时，在毛细管作用下，水分在滤纸上渗透1cm长度的时间。值越大，污泥脱水性能越差。

## Slide 16
(4)污泥肥分 污泥中含有大量植物生长所必需的肥分(氮、磷、钾)、微量元素及土壤改良剂(有机腐殖质)。我国城市污水处理厂各种污泥所含肥分见下表。
我国城市污水处理厂污泥肥份表
污泥类别 | 总氮(%) | 磷 (以P2O5计）(％) | 钾 （以K2O计）(％) | 有机物(％)
初沉污泥 | 2～3 | 1～3 | 0.1～0.5 | 50～60
活性污泥 | 3.3～7.7 | 0.78～4.3 | 0.22～0.44 | 60～70
消化污泥 | 1.6～3.4 | 0.6～0.8 |  | 25～30

## Slide 17
(5)污泥重金属离子含量
污泥中重金属离子含量，决定于城市污水中工业废水所占比例及工业性质。
污水经二级处理后，污水中重金属离子约有50％以上转移到污泥中。因此污泥中的重金属离子含量一般都较高。
故当污泥作为肥料使用时，要注意重金属离子含量是否超过我国农林业部规定的《农用污泥标准》。
下表列举我国城市污水处理厂污泥中重金属含量的范围。

## Slide 18
重金属离子名称 | Hg 汞 | Cd 镉 | Cr 铬 | Pb 铅 | As 砷 | Zn 锌 | Cu 铜 | Ni 镍
含量范围 | 4.63-138 | 3.6-24.1 | 9.2- 540 | 85-2400 | 12.4-560 | 300-1119 | 55-460 | 30-47.5
农林业部农用污泥标准 (GB4284-84) | 5 | 5 | 600 | 300 | 75 | 500 | 250 | 100
酸性土壤pH<6.5; 中性或碱性土壤pH》6.5 | 15 | 20 | 1000 | 1000 | 75 | 1000 | 500 | 200
我国城市污水处理厂污泥中重金属成分及含量(mg/Kg)

## Slide 19: (三)污泥的量
各种处理设备产生污泥的数量与污水的性质和处理工艺有关。
污泥量的估计应以类似条件和处理工艺的经验数据为依据，也可根据污水的水质分析资料进行估算。

## Slide 20
根据污水中悬浮物浓度、污水流量、去除率及污泥含水率，用下式计算：
式中 V：初次沉淀污泥量，m3／d；
qv：污水流量；m3／d；
η：去除率，％；
ρ0：进水悬浮物浓度，mg/L；
p：污泥含水率，％；
ρ：沉淀污泥密度，以1000kg／m3计。
上式适用于初次沉淀池，二次沉淀池的污泥量也可近似地按该式计算， 以80％计。

## Slide 21
V——初沉池污泥量，m3/d;
S——每人每天产生的污泥量，一般采用0.3-0.8L/d 人;
N——设计人口数，人。
或采用另一公式：

## Slide 22
PX——剩余活性污泥， kgVSS/d
Y——产率系数，kgVSS/ kgBOD5,一般采用0.5-0.6；
ρs0——曝气池入流的BOD5，kg/m3
ρse——二沉池入流的BOD5，kg/m3
qv——曝气池设计流量，m3 /d
Kd——内源代谢系数，一般采用0.06-0.1 d-1
ρx——曝气池中的平均VSS浓度，kg/m3
剩余活性污泥量（活性污泥法）

## Slide 23
剩余污泥量以SS计
剩余污泥量以体积计
Pss——剩余活性污泥， kgSS/d
f——VSS/SS之值,一般采用0.6-0.75；
Vss——剩余活性污泥， m3/d

## Slide 24: 二、污泥处理技术
污泥中所含水分大致分为4类：
1、游离水（间隙水） 颗粒间的空隙水，约占总水分的70％；
2、毛细水，即颗粒间毛细管内的水，约占20％；
3\4、污泥颗粒吸附水和颗粒内部水，粘附于颗粒或细胞表面的水或存在于污泥颗粒内部(包括细胞内的水)，约占l0％
污泥水分示意图
毛细水
吸附水
内部水
空隙水

## Slide 25: 污泥中的水分对污泥处理的影响
污泥处理的方法常取决于污泥的含水率和最终的处置方式。
＞98%，一般要先浓缩，减少体积。

## Slide 26
降低含水率的方法有：
1\浓缩法，用于降低污泥中的间隙水，因空隙水所占比例最大．故浓缩是减容的主要方法；
2\自然干化法和机械脱水法，主要脱除毛细水；
3\干燥与焚烧法，主要脱除吸附水与内部水

## Slide 27
脱水方法 |  | 脱水装置 | 脱水后含水率% | 脱水后形状 | 去除水
浓缩法 |  | 重力、气浮、离心浓缩 | 95-97 | 糊状 | 间隙水
自然干化 |  | 自然干化场 | 70-80 | 泥饼 | 毛细水
机 械 脱 水 | 真空吸率 | 真空转鼓、转盘 | 60-80 |  | 
 | 压滤 | 板框压滤机 | 45-80 |  | 
 | 滚压带 | 滚压带式压滤机 | 78-86 |  | 
 | 离心法 | 离心机 | 80-85 |  | 
干燥法 |  |  | 10-40 | 粉、粒 | 内部水
焚烧法 |  |  | 0-10 | 灰 | 
不同脱水方法及脱水效果表

## Slide 28: 第二节 污泥的处置及其前处理
改变污泥性质——处理
污泥出路——处置
污泥的最终出路不外乎部分或全部利用，以及以某种形式返回到环境中去。在利用时，污泥中的部分物质也有可能以某种形式返回到环境中。
目前，较适合我国国情、常用的污泥处置方法有：农业利用、填埋、焚烧和投放海洋或废矿等。

## Slide 29: 1．农业利用
污泥中的氮、磷、钾是农作物生长所必需的养分，熟污泥中的腐殖质是良好的土壤改良剂，因此，我国污泥的重要利用途径是在农业上的利用。
施用前应采取堆肥、厌氧消化等措施消除病原体、寄生虫卵和重金属，使其达到有关卫生标准和农业要求。
堆肥是利用嗜热微生物分解污泥中的有机物。可以达到脱水、破坏污泥中恶臭成分、杀死病原体等目的。

## Slide 30: 2．填埋
单独填埋或者与垃圾混合填埋是常用的最终处置方法。
在填埋之前要经过稳定处理，使之不易腐败发臭。
采用的措施：填埋场底部应铺设不透水层和渗出液收集管，避免地下水受到污染。

## Slide 31: 3．焚烧
特点：
大幅度减容、灭菌、尾气处理、运行费用贵；
焚烧后的灰烬可填埋或利用。焚烧时的尾气必须进行处理。

## Slide 32
4．投放海洋
沿海地区使用，最好是消化，由管道输送货船运。
污泥投人远洋虽暂时没有出现问题，但后果可能极为严重，已在各国环保人员和公众当中引起激烈的争论，遭到严厉的批评；然而少数国家仍在沿用。
5．再利用
制建筑用材料、铺路
（1）活性污泥树脂
（2）制泥砖、地转

## Slide 33: 污泥处置的前处理
对污泥的处理方法常取决于含水率和最终处置方式。
从沉淀池来的污泥（液态） 浓缩（液态） （稳定处理 调理 ） 脱水（固态） 干化（固态）

## Slide 34
污泥处理与处置的基本流程

## Slide 35: 1、污泥浓缩
初次沉淀池泥含水率介于95％～97％，剩余活性污泥达99％以上。因此污泥的体积非常大，对污泥的后续处理造成困难。
污泥浓缩的目的在于减容。污泥减容为后续处理创造条件。如后续处理是厌氧消化，消化池的容积、加热量、搅拌能耗都可大大降低。
如后续处理为机械脱水，调整污泥的混凝剂用量、机械脱水设备的容量可大大减小。
污泥浓缩工艺 1、重力浓缩法
2、气浮浓缩法
3、离心浓缩法

## Slide 36: （一）、重力浓缩法
重力浓缩构筑物称重力浓缩池。适用于比重较大的污泥、沉渣。主要用于浓缩初沉污泥及初沉污泥和剩余污泥的混合污泥。是一种应用最广泛、最简便的方法。
根据运行方式不同，可分为连续式重力浓缩池、间歇式重力浓缩池两种。

## Slide 37: 间歇式重力浓缩池
设计主要考虑停留时间

## Slide 38
合理设计和运行取决于确切掌握污泥沉降特性

## Slide 39: 连续式污泥浓缩池

## Slide 40: （二)气浮浓缩法
气浮浓缩法原理
适用于比重接近于水的活性污泥，疏水的污泥尤为适用，对于浓缩时易发生污泥膨胀、易发酵得剩余污泥效果尤其显著。
能把含水率从99．5％降至94—96％，澄清池悬浮物浓度低于0.1％。
气浮浓缩法分为加压溶气气浮法与真空气浮法两种

## Slide 41: (三) 离心浓缩法
离心浓缩法是利用污泥中的固体即污泥与其中的液体即水之间的密度有很大的不同，在高速旋转的离心机中具有不同的离心力，从而可以使二者分离。
一般离心浓缩机可以连续工作，污泥在离心浓缩机中的HRT仅为3 min，而出泥的含固率可达4%以上，即出泥的含水率可以达到96%以下。一般需添加助凝剂（PFS,PAM)。
特点：全封闭离心机，连续工作，污泥和水分由不同通道导出机外，工作效率高、占地面积小。
适用于难脱水的剩余污泥
缺点：需要加助凝剂、耗电量大 (气浮法10倍）。

## Slide 42: 第四节 污泥的稳定
稳定污泥的常用方法是消化法(厌氧生物处理法)。小型污水厂也有采用好氧消化法、氯化氧化法、石灰稳定法和热处理等方法使污泥性质得到稳定。
氯气氧化法在密闭容器中完成，向污泥投加大剂量氯气，接触时间不长；实质上主要是消毒，杀灭微生物以稳定污泥。
石灰稳定法中，向污泥投加足量石灰，使污泥的pH值高于12，抑制微生物的生长。
热处理法既可杀死微生物借以稳定污泥，还能破坏泥粒间的胶状性能改善污泥的脱水性能。

## Slide 43
厌氧消化是对有机污泥进行稳定处理的最常用方法。
VSS 40%左右为稳定。

## Slide 44
第五节 污泥的调理
城市污水厂污泥中的固体物质主要是腐殖质，与水的亲和力很强，其脱水非常困难。
消化污泥、剩余活性污泥、剩余活性污泥与初沉污泥的混合污泥等在脱水之前应进行调理，以改善污泥的脱水性能，提高机械脱水效果。
所谓调理就是破坏污泥的胶态结构，减少泥水间的亲和力，改善污泥的脱水性能。

## Slide 45
一、污泥调理方法
加药调理法、淘洗加药调理法、加热调理法、冷冻调理法、加骨粒调理法等。
一、加药调理法
其中加药调理法功效可靠，设备简单，操作方便，被长期广泛采用。
加药调理法——在污泥中加入带有电荷的无机或有机调理剂，使污泥液体颗粒表面发生化学反应，中和颗粒表面的电荷，使水游离出来，同时使污泥颗粒凝聚成大的颗粒絮体，降低污泥的比阻抗(或CST)；

## Slide 46
加药调理法的原理就是用化学药品破坏泥水间的亲和力，通过调理使污泥的比阻抗或CST降低。净水用的混凝剂都可作为调理剂。
1、调理剂
1) 无机调理剂：
适用于真空过滤和板框压滤
① 最有效、最便宜的是铁盐：
FeCl3·6H2O,Fe2(SO4)·4H2OFeSO4·7H2O ，聚合硫酸铁(PFS)

## Slide 47
② 铝盐：
Al2(SO4)2·18H2O、AlCl3、Al(OH)2·Cl ,聚合氯化铝(PAC)
铁盐常和石灰联用：在pH>12时，可提供Ca(OH)2絮凝体。
2、有机调理剂：
阳粒子型聚丙烯酰胺等

## Slide 48: 调理剂用量
确定调理剂种类和用量采用现场或实验室直接试验确定。

## Slide 49: 3、调理效果的影响因素
① 污泥性质；
② 调理剂的品种；
③ 投加量；
④ 环境条件：水温，pH；
⑤ 调理剂的投加顺序；
⑥ 污泥与调理剂的混合。

## Slide 50: 第六节 污泥干化与脱水
污泥经浓缩或消化后，尚有95~97％含水率，体积很大，可以用管道输送。
污泥经脱水处理后含水率从96％左右降低至60～80％左右。
污泥经干燥处理后含水率从60～80％降低至10～30％左右。
污泥脱水主要有
1、自然干化；
2、机械脱水。

## Slide 51: 1、污泥的自然干化
主要构筑物是干化场污泥干化场
利用自然力量而将污泥脱水，适用于气候比较干燥、用地不紧张以及环境卫生条件允许的地区。
(1)干化场的分类与构造
可以分为自然滤层干化场、人工滤层干化场。
自然滤层干化场
适用于自然土质渗透性能好，地下水位低的地区
人工滤层干化场
滤层，是人工铺设的，又可分为敞开式干化场与有盖式干化场两种

## Slide 52
人工滤层干化场的构造,它由不透水底层、排水系统、滤水层、输泥管、隔墙及围堤等部分组成。
有盖式的，设有可移开(晴天)或盖上(雨天)的顶盖。
Notes: 请重画图表，注意章节号图名和图号与文字部分的对应

## Slide 53: （2）干化场的脱水特点及影响因素
干化场脱水土要依靠渗透、蒸发与撇除。
渗透过程约在污泥排入干化场最初的2～3d内完成，可使污泥含水率降低至85％左右。
此后水分不能再被渗透，只能依靠蒸发脱水，约经1周或数周(决定于当地气候条件)后，含水率可降低至75％左右。

## Slide 56
(1)气候条件：当地的降雨量、蒸发量、相对湿度、风速和年冰冻期。
(2)污泥性质：如消化污泥在消化池中承受着高于大气压的压力，污泥中含有很多沼气泡，一旦排到干化场后，压力降低，气体迅速释出，可把污泥颗粒挟带到污泥层的表面，使水的渗透阻力减小，提高了渗透脱水性能；
而初次沉淀污泥或经浓缩后的活性污泥，由于比阻较大，水分不易从稠密的污泥层中渗透过去，往往会形成沉淀，分离出上清液，故这类污泥主要依靠蒸发脱水，可在围堤或围墙的一定高度上开设撇水窗，撇除上清液，加速脱水过程。

## Slide 57: 2、机械脱水
（1）机械脱水的基本原理
（2）真空过滤脱水
（3）压滤脱水
（4）滚压脱水
（5）离心脱水
污泥机械脱水是以过滤介质两面的压力差作为推动力，使污泥水分被强制通过过滤介质，形成滤液；而固体颗粒被截留在介质上，形成滤饼。从而达到脱水的目的。

## Slide 58
造成压力差推动力的方法有4种：
①依靠污泥本身厚度的静压力(如干化场脱水)；
②在过滤介质的一面造成负压(如真空吸滤脱水)；
③加压污泥把水分压过介质(如压滤脱水)；
④造成离心力(如离心脱水)。

## Slide 59: 1、真空过滤脱水
真空过滤脱水目前应用较少，使用的机械称为真空过滤机，可用于经预处理后的初次沉淀污泥、化学污泥及消化污泥等的脱水。
真空过滤机脱水的特点是能够连续生产，运行平稳，可自动控制。
主要缺点是附属设备较多，工序较复杂，运行费用较高。

## Slide 60: 2、压滤脱水
压滤脱水采用板框压滤机
它的构造较简单，过滤推动力大，适用于各种污泥。但不能连续运行。

## Slide 61: 3、滚压脱水(带式压滤机）
主要特点是把压力施加在滤布上，用滤布的压力和张力使污泥脱水，而不需要真空或加压设备，动力消耗少，可以连续生产。这种脱水方法，目前应用广泛。

## Slide 62: 4、离心脱水
污泥浓缩脱水是依靠污泥颗粒的重力，作为脱水的推动力。推动的对象是污泥的固相。
真空过滤或压滤脱水，脱水的推动力是外加的真空度或压力，推动的对象是液相。外加力(真空度或压力)对液相的推动力，远较重力对固相的推动力为大，因此脱水的效果也好。
离心脱水，脱水的推动力是离心力，推动的对象是固相，离心力的大小可控制，比重力大几百倍甚至几万倍，因此脱水的效果也比浓缩好。
优点：固体回收率高、分离液浊度低、处理量大、基建费用少、占地少、工作卫生、操作简单、自动化程度高等。

## Slide 64: 第七节 污泥的干燥与焚化
污泥脱水、干化后，含水率还很高，体积很大，为了便于进一步的利用与处理，可作干燥处理或焚烧。干燥处理后，污泥含水率可降至约20％左右，体积可大大减小，便于运输、利用或最终处理。
污泥干燥与焚烧各有专用设备，也可在同一设备中进行。

## Slide 66
第八节 污泥的综合利用
一、污泥的处置
农业利用
填埋
焚烧
投放海洋
建材
污泥裂解制化工原料
要求：离海岸大于10km，水深25m，潮流水量为污泥量的500-1000倍

## Slide 67
污泥处理与处置的关系
填埋
焚烧

## Slide 68: 储气柜

## Slide 69: Thank you!