## Slide 1
第5章 污水的生物处理
——生物膜法
——活性污泥法

## Slide 2
生物膜法

## Slide 3
细菌和菌类一类的微生物和原生动物、后生动物一类的微型动物附着在滤料或某些载体上生长繁育，并在其上形成膜状生物污泥——生物膜（biofilm）；
污水与生物膜接触，污水中的有机污染物作为营养物质被生物膜上的微生物所摄取，污水得到净化，微生物自身也得到繁衍增殖。
5.1 概 述

## Slide 4
生物膜法处理工艺
生物滤池；
生物转盘；
生物接触氧化；
生物流化床。

## Slide 5: 生物膜的形成
污水与滤料或某种载体流动接触，在经过一段时间，后者的表面形成一种膜状污泥，即生物膜；
生物膜成熟的标志：生物膜沿水流的方向分布，在其上由细菌及各种微生物组成的生态系以及其对有机物的降解功能都达到了平衡和稳定的状态；
从开始形成到成熟，生物膜要经历潜伏和生长两个阶段，一般的城市污水，在20℃左右的条件下大致需要30 d左右的时间。

## Slide 6: 生物膜的构造
生物膜是高度亲水的物质，污水不断在其表面更新的条件下，在其外侧总是存在着一层附着水层；
生物膜上微生物高度密集，在膜的表面和一定深度的内部生长繁殖着大量的各种类型的微生物和微型动物，并形成有机污染物—细菌—原生动物（ —后生动物）的食物链。

## Slide 7
生物膜由好氧和厌氧两层组成；
好氧层的厚度一般为2 mm左右，有机物的降解主要是在好氧层内进行。

## Slide 8: 生物膜的老化与更新
当厌氧层逐渐加厚达到一定程度后，其代谢产物逐渐增多，向外侧逸出时破坏了好氧层生态系统的稳定状态，使两种膜层之间失去平衡；
气态代谢产物的不断逸出减弱了生物膜在滤料（载体、填料）上的固着力，处于这种状态的生物膜即为老化生物膜，老化生物膜净化功能较差而且易于脱落；
比较理想的情况是：减缓生物膜的老化进程，不使厌氧层过分增长，加快好氧膜的更新，并且尽量使生物膜不集中脱落。

## Slide 9: 5.1.2 生物膜处理法的主要特征
微生物相特征
参与净化反应的微生物多样化：具有适于微生物生长栖息繁衍的安静稳定环境，污泥龄长，可生长丝状菌（不担心污泥膨胀）、微型动物、滤池蝇等；
生物膜上生长繁育的生物类型广泛，种属繁多，食物链长且较为复杂。

## Slide 11
食物链长、污泥产量低
在生物膜上能够栖息高层次营养水平的生物；
生物膜处理法产生的污泥量较活性污泥处理系统少1/4左右。
能够存活世代时间较长的微生物
硝化菌、亚硝化菌；

## Slide 12: 处理工艺特征
对水质、水量变动有较强的适应性
即使有一段时间中断进水，对生物膜的净化功能也不会造成致命的影响，通水后能够较快地得到恢复。
污泥沉降性能良好，宜于固液分离
生物膜上脱落下来的生物污泥，所含动物成分较多，比重较大，而且污泥颗粒个体较大，沉降性能良好，宜于固液分离；
如果生物膜内部形成的厌氧层过厚，在其脱落后将有大量的非活性的细小悬浮物分散于水中，使处理水的澄清度降低。

## Slide 13
能够处理低浓度的污水
运行正常可将污水BOD5从20~30 mg/L降至5~10 mg/L。
易于维护运行、节能
与活性污泥处理系统相较，生物膜处理法中的各种工艺都是比较易于维护管理的，而且生物滤池、生物转盘等工艺节省能源，动力费用较低，去除单位重量BOD的耗电量较少。

## Slide 14: 5.2 生物滤池

## Slide 15: 5.2.1 概述
生物滤池是以土壤自净原理为依据，在污水灌溉的实践基础上，经较原始的间歇砂滤池和接触滤池而发展起来的人工生物处理技术；
污水长时间以滴状喷洒在块状滤料层的表面上，在污水流经的表面上就会形成生物膜，待生物膜成熟后，栖息在生物膜上的微生物即摄取流经污水中的有机物作为营养，从而使污水得到净化；

## Slide 16
进入生物滤池的污水，必须通过预处理去除原污水中的悬浮物等能够堵塞滤料的污染物，并使水质均化，处理城市污水的生物滤池前设初次沉淀池；
滤料上的生物膜，不断脱落更新，脱落的生物膜随处理水流出，因此，生物滤池后也应设二次沉淀池予以截留。

## Slide 17: 5.2.2 普通生物滤池
又名滴滤池（trickling filter）；
构造：池体、滤料、布水装置和排水系统；

## Slide 18
池体
平面上多呈方形或矩形；
池壁具有围护滤料的作用，应当能够承受滤料压力，一般多用砖石筑造；
池壁可筑成带孔洞和不带孔洞两种形式，有孔洞的池壁有利于滤料内部的通风，但在低温季节，易受低温的影响，使净化功能降低；
池壁一般应高出滤料表面0.5~0.9 m；
池底的作用是支撑滤料和排除处理后的污水。

## Slide 19
滤料
质坚、高强、耐腐蚀、抗冰冻；
较高的比表面积，滤料表面应宜于生物膜固着，也宜于污水均匀流动；
较大的空隙率：使生物膜、污水和空气三相充分接触，当空隙率为45%左右时，滤料的比表面积约为65~100 m2；
就地取材，便于加工、运输。
多采用实心拳状滤料，如碎石、卵石、炉渣和焦炭等，一般分工作层和承托层两层充填，总厚度约为1.5~2.0 m；
工作层厚1.3~1.8 m，粒径介于25~40 mm；
承托层厚0.2 m，粒径介于70~100 mm。

## Slide 20
布水装置
向滤池表面均匀地撒布污水、适应水量的变化、不易堵塞、易于清通、不受风雪的影响；
固定喷嘴式布水装置系统：由投配池，布水管道和喷嘴等几部分组成；
投配池设于滤池的一端或两座滤池的中间，在投配池内设虹吸装置；
布水管道敷设在滤池表面下0.5~0.8 m，在其上装有一系列排列规矩、伸出池面0.15~0.20 m竖管，在竖管顶端安装喷嘴;
喷嘴的作用是均匀布水。

## Slide 21
污水流入投配池内，在达到一定高度后，虹吸装置即开始作用，污水泄入布水管道，并从喷嘴喷出，被倒立圆锥体所阻，向四外分散，形成水花；
当投配池内的水位降到一定位置后，虹吸被破坏，停止喷水；
投配池间歇供水但是向投配池的供水是连续的；
优点：运行方便，宜于管理、受气候的影响较小；
缺点：需要的水头较大（20 m）；
喷水周期为5~8 min，小型污水处理厂不应大于15 min。

## Slide 22
排水系统
设于池的底部：排除处理后的污水、保证滤池的良好通风；
排水系统：渗水装置、汇水沟和总排水沟；
底部空间的高度不应小于0.6 m。

## Slide 23
渗水装置：支撑滤料，排出滤过的污水，进入空气；
为了保证滤池通风良好，渗水装置上的排水孔隙的总面积不得低于滤池总表面积的20%，渗水装置与池底之间的距离不得小于0.4 m；

## Slide 24
池底（坡度1%~2%）设汇水沟（宽0.15 m，间距2.5~4.0 m，坡度0.5%~10%）、总排水沟（坡度不小于0.5%，过水断面面积小于总断面的50%，流速大于0.7 m/s）；
池底四周设通风孔，总面积不小于滤池表面积的1%。

## Slide 26
普通生物滤池的设计计算
BOD5容积负荷率：在保证处理水达到要求水质的前提下，每m3滤料在1 d内所能接受的BOD5量，其表示单位为kgBOD5/ (m3滤料·d)；
水力负荷率：在保证处理水达到要求水质的前提下，每m3滤料或每m2滤池表面在1 d内所能够接受的污水水量(m3)，其表示单位为m3/(m3滤料·d)或m3/(m2滤池表面·d)。

## Slide 27
处理生活污水或以生活污水为主体的城市污水时，水力负荷值可取1~3 m3(m2·d)，BOD容积负荷为0.15~0.30 kg/(m3·d)。

## Slide 28: 普通生物滤池的适用范围与优缺点
适用于处理污水量不高于1000 m3/d的小城镇污水或有机性工业废水；
优点：
处理效果良好；
运行稳定、易于管理、节省能源。
缺点：
占地面积大、不适于处理量大的污水；
滤料易于堵塞；
产生滤池蝇，恶化环境卫生；
喷嘴喷洒污水，散发臭味。

## Slide 29: 5.2.3 高负荷生物滤池
特征
BOD5容积负荷率高于普通生物滤池6~8倍，水力负荷率高达10倍。
进入高负荷生物滤池的BOD5值必须低于200 mg/L，否则用处理水回流加以稀释。

## Slide 30
处理水回流的作用
均化与稳定进水水质；
加大水力负荷，及时地冲刷过厚和老化的生物膜，加速生物膜更新，抑制厌氧层发育，使生物膜经常保持较高的活性；
抑制滤池蝇的过度滋长；
减轻散发的臭味。

## Slide 31
回流比：回流水量与原污水量之比；
循环比：总水量与原污水量之比；

## Slide 33
高负荷生物滤池的构造特点
表面上多为圆形；
滤料层高一般为2.0 m，工作层厚1.80 m，滤料粒径40~70 mm，承托层厚0.2 m，粒径70~100 mm；
当滤层厚度超过2.0 m时，应采用人工通风措施；
粒状滤料粒径较大，一般为40~70 mm，空隙率较高；
现已广泛使用由聚氯乙烯、聚苯乙烯和聚酰胺等材料制成的呈波形板状、列管状和蜂窝状的人工滤料，这种滤料质轻、高强、耐蚀，每m3滤料重量约43 kg左右，表面积可达200 m2，空隙率可达95%。

## Slide 34: 5.2.4 塔式生物滤池
高8~24 m，直径1~3.5 m，径高比介于1:6~1:8左右，呈塔状；
塔式滤池内部通风情况非常良好，污水从上向下滴落，水流紊动强烈，污水、空气、滤料上的生物膜三者接触充分，充氧效果良好，污染物质传质速度快，有利于有机污染物质的降解。

## Slide 35
  污水以一定的压力流入位于池中央处的固定竖管，再流入布水横管，横管有2根或4根，横管中轴距滤池池面0.15~0.25 m，横管绕竖管旋转；
  在横管的同一侧开有一系列间距不等的孔口，中心较疏，周边较密，须经计算确定；
  污水从孔口喷出，产生反作用力，使横管按与喷水相反的方向旋转。
旋转布水器
所需水头较小，一般介于0.25~0.8 m之间，也可以使用电力驱动。

## Slide 36
 | 普通生物滤池 | 高负荷生物滤池 | 塔式生物滤池
表面负荷（m3/m2·d） | 1~3 | 10~30 | 80~200
容积负荷（kg/m3·d） | 0.15~0.3 | ≤1.2 | 1~3
进水BOD5（mg/L） |  | ≤200 | ≤500
BOD5去除率（%） | 85~95 | 75~90 | 60~85
处理水量（m3/d） | ≤1000 |  | ≤10000

## Slide 37: 5.2.5 曝气生物滤池

## Slide 38
气液在滤料间隙充分接触，氧的转移率高，动力消耗低；
具有截留原污水中悬浮物与脱落生物膜的功能，无需设沉淀池，占地面积少；
以3~5 mm的小颗粒作为滤料，比表面积大，微生物附着力强；
池内能够保持大量的生物，污水处理效果良好；
无需污泥回流，也无污泥膨胀之虑，如反冲洗全部自动化，维护管理也非常方便。
特征

## Slide 40
适用于
造纸废水处理、食品废水处理；
BOD—污泥负荷
造纸废水：0.2~0.8 kgBOD/(kgMLVSS·d)；
食品废水：0.5~14 kgBOD/(kgMLVSS·d)；
容积负荷
造纸废水：1.6~9.4 kgBOD/(m3滤料·d)；
食品废水：５.０~15.6 kgBOD/(m3滤料·d)；
BOD去除率
造纸废水：70%；
食品废水：90%。

## Slide 41: 5.3 生物转盘

## Slide 42
生物转盘的构造及其对污水净化作用原理
生物转盘处理系统：污水预处理设备、生物转盘、二次沉淀池；
二次沉淀池：去除经生物转盘处理后的污水所挟带的脱落生物膜；
生物转盘：盘片、接触反应槽、转轴及驱动装置；
盘片串联成组，中心贯以转轴，转轴两端安设在半圆型接触反应槽两端的支座上；
转盘面积的40%左右浸没在槽内的污水中，转轴高出槽内水面10~25 cm。

## Slide 45
生物转盘系统的特征
微生物浓度高，尤其是最初几级的生物转盘
生物相分级，在每级转盘生长着适应于流入该级污水性质的生物相，这对微生物的生长繁育、有机污染物降解非常有利；
污泥龄长，在转盘上能够增殖世代时间长的微生物，如硝化菌等，生物转盘具有硝化、反硝化的功能；
生物转盘还可以除磷，由于无需污泥回流，可向最后几级接触反应槽或直接向二次沉淀池投加混凝剂去除水中的磷；

## Slide 46
耐冲击负荷：对BOD值达10000 mg/L以上的超高浓度有机污水和10 mg/L以下的超低浓度污水都可以来用生物转盘进行处理，并能够得到较好的处理效果；
在生物膜上的微生物食物链较长，产生的污泥量较少，约为活性污泥处理系统的1/2左右；
接触反应槽不需要曝气，污泥也无需回流，动力消耗低；
不需要经常调节生物污泥量，不会产生污泥，复杂的机械设备也比较少，便于维护管理；
设计合理、运行正常的生物转盘，不产生滤池蝇、不出现泡沫也不产生噪声，没有二次污染；
生物转盘的流态为完全混合—推流式。

## Slide 47: 5.4 生物接触氧化

## Slide 48
在池内充填填料，已经充氧的污水浸没全部填料，并以一定的流速流经填料，在填料上布满生物膜，污水与生物膜广泛接触，在生物膜上微生物的新陈代谢功能的作用下，污水中有机污染物得到去除，污水得到净化，因此，生物接触氧化处理技术，又称为“淹没式生物滤池”；
采用与曝气池相同的曝气方法，向微生物提供所需要的氧，并起到搅拌与混合作用，相当于在曝气池内充填供微生物栖息的填料，因此，又称为“接触曝气法”。

## Slide 49
工艺特征
溶解氧充沛，适于微生物存活增殖；
微生物丰富，无污泥膨胀，在生物膜上能够形成稳定的生态系统与食物链；
填料表面由于丝状菌的大量滋生，能形成一个呈立体结构的密集的生物网，污水在其中通过起到类似“过滤”的作用，能够有效地提高净化效果；
生物膜表面不断地接受曝气吹脱，有利于保持生物膜的活性，抑制厌氧膜的增殖，能够保持较高浓度的活性生物量，折算成MLSS达13 g/L；MLSS-混合液悬浮固体浓度
生物接触氧化处理技术能够接受较高的有机负荷率，处理效率较高，有利于缩小池容，减少占地面积。

## Slide 50
运行特征
对冲击负荷有较强的适应能力，在间歇运行条件下，仍能够保持良好的处理效果，对排水不均匀的企业，更具有实际意义；
操作简单、运行方便、易于维护管理，无需污泥回流，不产生污泥膨胀现象，也不产生滤池蝇；
污泥生成量少，污泥颗粒较大，易于沉淀。

## Slide 51
功能特征
生物接触氧化处理技术具有多种净化功能，除有效地去除有机污染物外，如运行得当还能够用以脱氮，可以作为三级处理技术；
主要缺点：如设计或运行不当，填料可能堵塞，此外，布水曝气不易均匀，可能在局部部位出现死角。

## Slide 52
一段处理工艺
接触氧化池的流态为完全混合型，微生物处于对数增殖期和减衰增殖期的前段，生物膜增长较快，有机物降解速率也较高；
一段处理流程的生物接触氧化处理技术流程简单，易于维护运行，投资较低。

## Slide 53
多段处理流程
由连续串联3座或3座以上的接触氧化池组成；
各池间明显地形成有机污染物的浓度差，在每池内生长繁殖的微生物，适应于该池污水的水质条件，有利于提高处理效果，能够取得非常稳定的处理水；
经过适当运行，还具有硝化、脱氮功能。

## Slide 54: 5.5 生物流化床

## Slide 55
提高污水生物处理的关键技术条件
强化传质作用，加速有机物从污水中向微生物细胞的传递过程。
提高处理设备单位容积内的生物量；

## Slide 56
流化床是以砂、活性炭、焦炭一类的较小的惰性颗粒为载体充填在床内，载体表面被覆着生物膜，其质变轻，污水以一定流速从下向上流动，使载体处于流化状态。
  载体颗粒小、总体的表面积大（每m3载体的表面积可达2000~3000 m2），生物量高；
  载体处于流化状态，污水从下部、左、右侧流过，广泛而频繁地与生物膜相接触，又由于载体颗粒小在床内比较密集，互相磨擦碰撞，因此生物膜的活性也较高，强化了传质过程，同时载体不停地在流动，还能够有效地防止堵塞现象。

## Slide 59: 液流动力流化床
以纯氧或空气为氧源；
一次充氧不足以保证对氧的需要，此外单纯依靠原污水的流量不足以使载体流化，因此要使部分处理水循环回流；
以空气为氧源，由于水中溶解氧含量较低，往往需要采用较大的循环率，动力消耗较大。

## Slide 60: 气流动力流化床
一般不采用处理水回流措施，但当原污水浓度较高时，可考虑处理水回流，稀释原污水；
采用减压释放充氧或射流曝气充氧，防止形成大气泡，影响充氧效果。

## Slide 61
高速去除有机污染物，BOD容积负荷率可达5 kg/(m3·d)，出水BOD值小于20 mg/L（城市污水）；
便于维护运行，对水质、水量变动有一定的适应性；
占地少，在进出水水量水质的条件相同时，设备占地面积只为活性污泥法的1/5~1/8；
具有硝化及脱氮功能。

## Slide 62: 机械搅拌流化床
降解速率高，反应室单位容积载体的比表面积较大，可达8000~9000 m2/m3；
用机械搅动的方式使载体流化、悬浮，反应可保持均一性，生物膜与污水接触的效率较高；
MLVSS值比较固定，勿需通过运行加以调整。

## Slide 63
水污染控制工程2——第四章 活性污泥法
活性污泥法
1、活性污泥法的基本原理
2、活性污泥净化反应影响因素与主要设计、运行参数
3、活性污泥反应动力学
4、活性污泥处理系统的运行方式与曝气池的工艺参数

## Slide 64
活性污泥法的基本原理

## Slide 65
活性污泥
• 向生活污水注入空气进行曝气，每天保留沉淀
物，更换新鲜污水，在持续一段时间后，在污
水中形成一种呈黄褐色的絮凝体，这种絮凝体
主要是由大量繁殖的微生物群体所构成，它易
于沉淀与水分离，并使污水得到净化、澄清，
这种絮凝体就是“活性污泥”。

## Slide 66
1.1 活性污泥处理法的基本概念与流程

## Slide 67
1.2 活性污泥的形态与活性污泥微生物
•黄褐色的絮绒颗粒状；
•0.02~0.2 mm；
•20~100 cm2/mL；
•>99%；
•1.002~1.006。
外观
颗粒尺寸
表面积
含水率
比重

## Slide 68
固体物质含量：<1%
•有机成分：75%~85%，主要是栖息在活
性污泥上的微生物群体、难降解有机物质；
•无机成分：15%~25%，由原污水带入，
微生物体内存在的无机盐很少，可以忽略。

## Slide 70
活性污泥由四部分物质所组成
• 具有代谢功能活性的微生物群体Ma；
• 微生物（主要是细菌）内源代谢、自身氧化的
残留物Me；
• 由原污水带入的难降解惰性有机物Mi；
• 由污水带入的无机物质Mii。

## Slide 71
活性污泥微生物及其在活性污泥反应中的作用
•活性污泥微生物是由细菌类、真菌类、
原生动物、后生动物等异种群体所组成
的混合培养体，这些微生物群体在活性
污泥上形成食物链和相对稳定的生态系。

## Slide 72
\
原生动物（protozoan）是一类缺少真正细胞壁，细胞通常无色，具有运动能力，并进行吞噬营养的单细胞真核生物。
后生动物(Metazoa)是除原生动物外所有其他动物的总称。

## Slide 73
细菌
• 以异养型的原核细菌为主，在正常成熟的活性污泥上的细菌
数量大致介于107~108个/(mL活性污泥)之间；
• 具有较高的增殖速率，世代时间为20~30 min；
真菌
• 微小的腐生或寄生的丝状菌，这种真菌具有分解碳水化合物、
脂肪、蛋白质及其他含氮化合物的功能；
• 丝状菌的异常增殖是活性污泥膨胀的主要诱因。

## Slide 74
水污染控制工程2——第四章 活性污泥法
原生动物
• 肉足虫、鞭毛虫和纤毛虫等3类；
• 主要摄食对象为细菌；
• 通过辨别原生动物的种属，能够判断处理水质的优劣，
因此将原生动物称之为活性污泥系统中的指示性生物；
• 原生动物不断地摄食水中的游离细菌，可进一步净化
水质。

## Slide 75
肉足虫

## Slide 77
后生动物
• 主要为轮虫；
• 仅在处理水质优异的完全氧化型的活性
污泥系统，如延时曝气活性污泥系统中
出现；
• 轮虫出现是水质非常稳定的标志。

## Slide 78
轮虫：英文名rotifer，亦作wheel animalcule。袋形动物门(Aschelminthes)轮虫纲(Rotifera或Rotaria)近2,000种微小无脊椎动物的统称，其中袋形动物门包含担轮动物门。轮虫因它有初生体腔，新的分类系统把它归入原腔动物门（Aschelminthes）。常见的有旋轮属（philodina）、猪吻轮属(Dicraniphorus）、腔轮属（Lecane）和水轮属（Epiphanes）等。轮虫形体微小，长约0.04-2毫米，多数不超过0.5毫米。它们分布广，多数自由生活，有寄生的，有个体也有群体。废水生物处理中的轮虫为自由生活的。身体为长形，分头部、躯干及尾部。头部有一个由1-2圈纤毛组成的、能转动的轮盘，形如车轮故叫轮虫。轮盘为轮虫的运动和摄食器官，咽内有一个几丁质的咀嚼器。躯干呈圆简形，背腹扁宽，具刺或棘，外面有透明的角质甲腊。尾部末端有分叉的趾，内有腺体分泌粘液，借以固着有其他物体上。雌雄异体。卵生，多为孤雌生殖。

## Slide 79
活性污泥处理系统中，净化污水的第一承担者，也是主要承担者是细菌；
摄食处理水中游离细菌，使污水进一步净化的原生动物是污水净化的第
二承担者，同时原生动物摄取细菌，是活性污泥生态系统的首次捕食者；
后生动物摄食原生动物，是生态系统的第二次捕食者。

## Slide 80
活性污泥微生物的增殖与活性污泥的增长
•增殖曲线：在某些关键性的环境因素，
如温度一定、溶解氧含量充足的条件下，
营养物质一次充分投加，微生物种群随
时间以量表示的增殖和衰减动态。

## Slide 81: 活性污泥的生长规律
适应期
对数期
静止期
衰老期
微生物生长曲线
时间
细菌对数

## Slide 82
1）适应期（延迟期或调整期）：是微生物的细胞内各种酶系统
对环境的适应过程
2）对数增殖期（等速增殖期）
活性污泥能量水平很高，活性污泥处于松散状态
3）减速增殖期（减速增长期、稳定期、平衡期）
营养物不过剩，它已成为微生物生长的限制因素
活性污泥水平的能量低下，污泥絮凝。
F/M-有机物与活性污泥的质量比

## Slide 83
Ls:单位质量活性污泥（kg MLSS）或单位体积曝气池爱单位时间内所承受的有机物量(kg BOD)，称为污泥负荷。
Ls=QS0/VX
Ls：污泥负荷；Q：废水流量；S0：BOD浓度；V：曝气池体积：
X：曝气池MLSS浓度

## Slide 84
4）内源呼吸期（衰亡期）
营养物缺乏，为了获得能量维持生命，分解代谢自身的能量物质，开始衰亡。同时内酶分解细胞壁，使污泥量减少。随后有机物几乎被耗尽，能量水平极低，微生物活动能力非常低，絮凝体形成速率增大，处理水显著澄清，水质良好。

## Slide 85
活性污泥絮体的形成
•活性污泥絮凝体，也称为生物絮凝体，骨干部分是由千
万个细菌为主体结合形成的通称为“菌胶团”的团粒；
•菌胶团对活性污泥的形成及其各项功能的发挥，起着十
分重要的作用，只有在它发育正常的条件下，活性污泥
絮凝体才能很好的形成，其对周围的有机污染物的吸附
功能以及絮凝、沉降性能，才能够得到正常的发挥。

## Slide 86
活性污泥絮凝体的形成机制：
两个菌体之间，既存在着电斥力，也存在着范德华引力，
这两种力的强弱与菌体间的距离有关；
当曝气池内有机营养物质充沛，细菌处于对数增殖期，
运动性能活泼，动能大于范德华引力，菌体难以结合，
活性污泥絮凝体不能很好形成；
当曝气池内有机营养物质降到某种程度，细菌增殖速度低
下或停止，处于内源呼吸期或减速增殖期后段，运动性能
较弱，不能与范德华引力相抗衡，并且在布朗运动作用下，
菌体互相碰撞，互相结合，使活性污泥絮凝体形成，初步
形成的凝聚体又与其他的细菌相结合，絮凝体之间也相互
粘接，凝聚速度加快，最终能够形成颗粒较大的活性污泥
絮凝体。

## Slide 87
4.1.3 活性污泥净化反应过程
在活性污泥处理系统中，有机污染物从污水中去除过程的
实质就是有机污染物作为营养物质被活性污泥微生物摄取、
代谢与利用的过程，也就是 “活性污泥反应”的过程；
这个过程的结果是污水得到净化，微生物获得能量合成新
的细胞，活性污泥得到增长。

## Slide 88
初期吸附去除
• 在污水开始与活性污泥接触后的较短时间（5~10 min）内，污水
中的有机物即被大量去除；
• 活性污泥有着很大的表面积（2000~10000 m2/m3混合液），在
表面上富集着大量的微生物，在其外部覆盖着多糖类的粘质层，当
其与污水接触时，污水中呈悬浮和胶体状态的有机污染物即被活性
污泥所凝聚和吸附而得到去除，这一现象就是“初期吸附去除”作
用；
• 初期吸附过程进行较快，能够在30 min内完成，污水BOD的去除率
可达70%，它的速度取决于：
• 微生物的活性程度；
• 反应器内水力扩散程度与水动力学的规律。

## Slide 89
微生物的代谢
•污水中的有机污染物，首先被吸附在有大量微生物栖息
的活性污泥表面，并与微生物细胞表面接触，在微生物
透膜酶的催化作用下，透过细胞壁进入微生物细胞体内，
小分子的有机物能够直接透过细胞壁进入微生物体内，
而如淀粉、蛋白质等大分子有机物，则必须在细胞外酶
—水解酶的作用下，被水解为小分子后再为微生物摄入
细胞体内。

## Slide 90
分解代谢
•微生物对一部分有机物进行氧化分解，最终
形成CO2和H2O等稳定的无机物质，并从中
获取合成新细胞物质所需要的能量；
合成代谢
•另一部分有机污染物为微生物用于合
成新细胞，所需能量取自分解代谢；

## Slide 91
内源代谢
•在曝气池的末端，由于营养物质的匮乏，
微生物对其自身的细胞物质进行代谢反应：

## Slide 93
无论是分解代谢还是合成代谢，都能够去
除污水中的有机污染物，但产物有所不同，
分解代谢的产物是CO2和H2O，可直接排
入环境，而合成代谢的产物则是新生的微
生物细胞，并以剩余污泥的方式排出活性
污泥处理系统。

## Slide 95
活性污泥净化反应影响因素与主要设计、运行参数

## Slide 96
2.1 活性污泥净化反应影响因素
营养物质平衡：碳源、氮源、无机盐类及某些生长素等，
BOD:N:P=100:5:1；
溶解氧含量≥2 mg/L（曝气池出口处）；
pH值：6.5~8.5；
水温：15~35℃；
有毒物质：对微生物生理活动具有抑制作用的无机及有机物
质。

## Slide 98
2.2 活性污泥处理系统的控制指标与设
计、运行操作参数
通过人工强化、控制，使活性污泥处理系统能够达
到下列各项目标：
• 被处理的原污水的水质、水量得到控制，使其能够适应活性
污泥处理系统的要求；
• 活性污泥微生物量，在系统中保持数量一定，并相对稳定具
有活性；
• 在混合液中保持能够满足微生物需要的溶解氧浓度；
• 在曝气池内，活性污泥、有机污染物、溶解氧三者能够充分
接触，以强化传质过程。

## Slide 99
表示及控制混合液中活性污泥微生物量的指标：
• 混合液悬浮固体浓度（MLSS，Mixed
Liquor Suspended Solids）
• MLSS=Ma+Me+Mi+Mii
• 混合液挥发性悬浮固体浓度（MLVSS，
Mixed Liquor Volatile Suspended Solids）
• MLVSS=Ma+Me+Mi
• 生活污水：MLVSS/MLSS=0.75

## Slide 100
• Ma — 具有代谢功能活性的微生物群体
• Me —微生物（主要是细菌）内源代谢、自身氧
化的残留物
• Mi — 由原污水带入的难降解惰性有机物
• Mii—由污水带入的无机物质

## Slide 101
活性污泥的沉降性能及其评定指标
• 污泥沉降比（SV，Settling Velocity）：混合液在量简内静置30
min后所形成沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分比，以%表示。
• 污泥容积指数（SVI，Sludge Volume Index）：曝气池出口处
的混合液，在经过30 min沉淀后，每g干污泥所形成的沉淀污泥
所占有的容积。
SVI 
混合液（1 L） 30 min静沉形成的活性污泥容积（mL）
混合液（1 L）中悬浮固体干重
SV
MLSS

（mL/g）

## Slide 103
泥龄（Sludge age）Qc
生物固体平均停留时间或活性污泥在曝气池的平均停留时间，即曝气池内活性污泥总量与每日排放污泥量之比，用公式表示：
⊿X为曝气池内每日增长的活性污泥量，即要排放的活性污泥量。
Qw为排放的剩余污泥体积。
Xr为剩余污泥浓度。
Xe为二次沉淀池出水中携带的活性污泥浓度。

## Slide 104
污泥产量：活性污泥微生物的增殖是生物合成与内源呼吸的差值，即
式中⊿X：活性污泥微生物净增殖量，kg/d；
Sr：在活性污泥微生物作用下，污水中被降解、去除的有机污染物量，Sr＝Sa－Se；
Sa：进入曝气池污水含有的有机污染物量，kgBOD/d。
Se：经活性污泥处理后出水的有机污染物量，kgBOD/d。
X：混合液活性污泥量，kg。
a、污泥产率（降解单位有机污染物所产生的污泥量）。
b、微生物内源代谢的自身氧化率。

## Slide 105
BOD—污泥负荷（Ns）
•正常的活性污泥反应进程中：有机污染物被降解
而含量降低；微生物增殖而使活性污泥得到增长；
溶解氧为微生物所利用必须连续地加以补充；
•BOD—污泥负荷：决定有机物的降解速
率、活性污泥的增长速率、溶解氧的消耗速率。

## Slide 106
Ns  
BOD—污泥负荷所表示的是曝气池内单位重量
（kg）活性污泥，在单位时间（1 d）内能够接受，
并将其降解到预定程度的有机污染物量（BOD）。
F QSa
M XV
[kgBOD/(kgMLSSd)]

## Slide 107
[kgBOD/(m 曝气池d)]
BOD—容积负荷（Nv）
• 单位曝气池容积（m3），在单位时间（1 d）
内，能够接受，并将其降解到预定程度的有机
污染物量（BOD）。
3
QSa
V
Nv 
Nv  NsX

## Slide 108
污泥负荷，是影响有机污染物降解、活性污泥增长的重要因素；
采用高的污泥负荷，将加快有机污染物的降解速度与活性污泥增长速度，
降低曝气池的容积，在经济上比较适宜，但处理水水质未必能够达到预定
的要求；
污泥负荷还与活性污泥的膨胀现象有直接关系。

## Slide 109
有机污染物的降解与活性污泥增长
•活性污泥微生物的增殖是微生物合成反
应和内源代谢二项生理活动的综合结果：

## Slide 110
有机污染物降解与需氧
• 在曝气池内，活性污泥微生物对有机污染物的氧化分
解和其本身在内源代谢期的自身氧化都是耗氧过程：

## Slide 111
3.3 活性污泥反应动力学
（自学）

## Slide 112
3.1 概述
活性污泥反应
•在活性污泥反应器——曝气池内，在各项环境因
素，如水温、溶解氧浓度、pH值等都满足要求的
条件下，活性污泥（即活性污泥微生物）对混合
液中有机污染物（有机底物）的代谢；活性污泥
本身的增长（即活性污泥微生物的增殖）及活性
污泥微生物对溶解氧的利用等生物化学反应。

## Slide 113
研究活性污泥反应动力学的主要内容：
•有机底物的降解速率与有机底物浓度、活性污泥
微生物量等因素之间的关系；
•活性污泥微生物的增殖速率（亦即活性污泥的增
长速率）与有机底物浓度、微生物量等因素之间
的关系。

## Slide 114
3.2 莫诺方程式
微生物的比增殖速率μ：   max
有机物的比降解速率v： v  vmax
S
Ks  S
S
Ks  S

## Slide 115
 
劳伦斯—麦卡蒂方程
污泥龄：单位重量的微生物在活性污
泥反应系统中的平均停留时间，“生
物固体平均停留时间”，θc；
单位底物利用率：
 q
劳—麦第一基本方程式：
 dS 
 dt u
Xa
Yq Kd
劳—麦第二基本方程式：
1
c

 dS  KXaS
 dt u Ks  S
dX/dt=-Y(dS/dt)u-kdX

## Slide 116
活性污泥的二种产率与θc的关系：
•合成产率Y：活性污泥微生物摄取、利用、代谢一
个重量单位有机底物而使自身增殖的重量；
•表观产率Yobs：实测所得的微生物增殖量没有包括
由于内源呼吸作用而减少的那部分微生物质量。

## Slide 117
活性污泥处理系统的运行方式与曝气池的工艺参数

## Slide 118
4.1 传统活性污泥法
有机污染物的降解经历
了初期吸附与代谢的完
整阶段；
活性污泥经历了对数增
长、减速增长和内源呼
吸期的完全生长周期。

## Slide 119
需氧速率沿池
长逐渐降低；
BOD去除率大
于90%。

## Slide 120
传统活性污泥的不足之处：
• 曝气池首端有机污染物负荷高，耗氧速率也高，为了避免
由于缺氧形成厌氧状态，进水有机物负荷不宜过高，因此，
曝气池容积大，占用的土地较多，基建费用高；
• 耗氧速率沿池长变化，而供氧速率难于与其相吻合，对此，
采用渐减供氧方式，可在一定程度上解决这一问题；
• 对进水水质、水量变化的适应性较低、运行效果易受水质、
水量变化的影响。

## Slide 121
4.2 阶段曝气活性污泥法
污水延曝气池的长度分散地、均衡地进入。

## Slide 122
曝气池内有机污染物负荷及需氧率得到均衡，一定程度地缩小了耗氧速率
与充氧速率之间的差距，有助于能耗的降低，活性污泥微生物的降解功能
也得以正常发挥；
污水分散均衡注入，提高了曝气池对水质、水量冲击负荷的适应能力；
混合液中的活性污泥浓度沿池长逐步降低，出流混合液的污泥较低，减轻
二沉池的负荷，有利于提高二次沉淀池固液分离效果。
特征

## Slide 123
4.3 再生曝气活性污泥法
回流污泥先进入
再生池进行曝气，
污泥活性恢复后
再进入曝气池与
污水接触，降解
有机物。

## Slide 124
再生曝气活性污泥处理系统的曝气池，一般按传统
活性污泥法系统曝气池的方式运行；
处理水水质良好，BOD去除率可达90%以上；
再生曝气活性污泥法系统的设计参数同传统法系统，
再生池的容积无需另行增设。

## Slide 125
4.4 吸附—再生活性污泥法
将活性污泥对有机污染物降解的两个过
程——吸附与代谢稳定，分别在各自的反
应器内进行。

## Slide 126
污水与活性污泥在吸附池内接触的时间较短（30~60 min），因此，
吸附池的容积一般较小，而再生池接纳的是已排除剩余污泥的回流污泥，
因此，再生池的容积也是较小的，吸附池与再生池容积之和，仍低于传
统活性污泥法曝气池的容积；
本工艺对水质、水量的冲击负荷具有—定的承受能力，当在吸附池内的
污泥遭到破坏时，可由再生池内的污泥予以补救；
处理效果低于传统法、不宜处理溶解性有机污染物含量较多的污水。

## Slide 127
4.5 延时曝气活性污泥法
BOD—SS负荷非常低，曝气反应时间长，一般多在24 h以
上，活性污泥在池内长期处于内源呼吸期，剩余污泥量少且
稳定，无需再进行厌氧消化处理，这种工艺是污水、污泥综
合处理工艺；
主要优点：处理水稳定性高，对原污水水质、水量变化有较
强适应性，无需设初次沉淀池。
曝气池的曝气时间延长到1天以上的污水处理方法。

## Slide 128
主要缺点：曝气时间长，池容大，基建费用和运行费用都
较高，占用较大的土地面积；
适用于对处理水质要求高且又不宜采用污泥处理技术的小
城镇污水和工业废水，水量不宜超过1000 m3/d；
延时曝气活性污泥法一般都采用完全混合式的曝气池。

## Slide 129
4.6 高负荷活性污泥法
主要特点：BOD—SS负
荷高，曝气时间短，处
理效果较低，BOD去除
率不超过70%~75%；
系统和曝气池的构造方
面，与传统活性污泥法
及再生曝气活性污泥法
相同；
适用于处理对处理水水
质要求不高的污水。

## Slide 130
4.7 完全混合活性污泥法
污水与回流污泥进入
曝气池后，立即与池
内混合液充分混合，
可以认为池内混合液
是已经处理而未经泥
水分离的处理水。

## Slide 131
优点：
对冲击负荷有较强的适应能力，适用于处理工业废
水，特别是浓度较高的工业废水；
在处理效果相同的条件下，其负荷率较高于推流式
曝气池；
曝气池内混合液的需氧速率均衡，动力消耗低于推
流式曝气池。

## Slide 132
活性污泥易于产生膨胀现象；
处理水水质低于采用推流式曝气池的活性污泥系统；
完全混合曝气池可分为合建式和分建式，合建式曝气池宜采用圆形，导流区也作为曝气区的有效容积考虑；
沉淀区的表面水力负荷取值：0.5~1.0 m3/(m2·d)。
缺点：

## Slide 133
4.8 多级活性污泥法
当原污水含有高浓度的有
机污染物时，可以考虑采
用二级或三级活性污泥法；
污水BOD>300 mg/L
时，首级活性污泥法宜采
用完全混合式曝气池。

## Slide 134
150 mg/L<BOD<300
mg/L时，首级活性污泥法宜
采用推流式曝气池；
污水BOD<150 mg/L时，
不宜采用多级活性污泥法。

## Slide 135
4.9 深水曝气活性污泥法
采用深度在7 m以上的深水曝气池：
•由于水压增大，加快了氧的传递速率，提高
了混合液的饱和溶解氧浓度，有利于活性污
泥微生物的增殖和对有机物的降解；
•曝气池向竖向深度发展，降低了占地面积。

## Slide 136
深水中层曝气池：水深在10 m左右，但空气扩散装置设在深
4 m左右处，这样可使用风压为5 m的风机，为了在池内形成
环流和减少底部水层的死角，一般在池内设导流板或导流筒；
深水底层曝气池：水深在10 m左右，空气扩散装置设于池底
部，需使用高风压的风机装置，自然在池内形成环流。

## Slide 138
4.10 深井曝气活性污泥法
深井曝气池直径介于
1~6 m，深度可达
50~100 m，井中间
设隔墙将井一分为二，
或在井中心设内井筒，
将井分为内、外两部
分。

## Slide 139
氧的利用率高，有机物降解速度快，动力效率
高，占地少，处理功能不受气候条件影响，适
用于各种气候条件，可考虑不设初次沉淀池；
本工艺适用于处理高浓度有机废水。

## Slide 140
4.11 纯氧曝气活性污泥法
纯氧中的含氧量为90%~95%，氧分压比空气高4.4~4.7倍，用纯氧进行曝气能够提高氧传递速率。
• 氧利用率可达80%~90%，而鼓风曝气系统仅为10%左右；
• 曝气池内混合液的MLSS值可达4000~7000 mg/L，能够
提高曝气池的容积负荷；
• 曝气池混合液的SVI值一般都低于100，污泥膨胀现象发生
的较少；
• 产生的剩余污泥量少。
SVI-污泥溶积指数

## Slide 143

Ns:BOD—污泥负荷
Nv:BOD—容积负荷
Xv: MLVSS浓度

传统活性污泥法计算
处理效率（%）： Sr Sa  Se
Sa Sa
曝气池容积（m3）：
QSr QSr
XvNs Nv
V 
Sr：在活性污泥微生物作用下，污水中被降解、去除的有机污染物量
Sa：进入曝气池污水含有的有机污染物量
Se：经活性污泥处理后出水的有机污染物量

## Slide 144
R：污泥回流比
水力停留时间（h）：
V
Q
tm 
ts 
V
1 RQ
每日产泥量（kg/d）：
X YSrQ KdVXv
污泥龄（d）：
c 
1
YNs  Kd
Y：活性污泥产率
Kd:微生物内源代谢作用的自身氧化率

## Slide 145
剩余污泥排量（m3/d）：
由曝气池排出：
由二沉池排出：
q 
q 
V
c
VR
1 Rc

## Slide 146
 a'QS  bVX
O2 r v
'
曝气池需氧量：
a’:活性污泥微生物每代谢1kgBOD5所需要的氧量
b’:每1Kg活性污泥每天自身氧化所需要的氧量

## Slide 147
水污染控制工程2——第四章 性污泥法
设城市污水一级出水BOD5=200 mg/L，曝气
池设计流量Q=400 m3/h（9600 m3/d），要
求二级出水BOD5=20 mg/L，求曝气池的有
关数据。

## Slide 148
   
处理效率：
Sa 0.2
Sa  Se 0.20.02
设MLSS=3 g/L，f=0.7，
MLVSS  0.73  2.1 g/L
90%
• MLSS-混合液悬浮固体浓度
MLVSS- 混合液挥发性悬浮固体浓度
f=MLVSS/MLSS

## Slide 149
V    2057 m3
ts    3.4 h
QSr 96000.18
XvNs 2.10.4
取污泥负荷Ns=0.4
kgBOD/(kgMLVSS·d)，曝
气池容积：
Nv  XvNs  0.84 kgBOD/(m3 d)
名义水力停留时间：
V 2057
Q 9600
V 2057
1 RQ 1 0.59600
取R=0.5，实际水力停留时
间：


## Slide 150
c    =6.25d
设Y=0.6，Kd=0.08，系统每日产泥量：
X YSrQ KdVXv  0.60.1896000.0820572.1
 691.2 kg/d
污泥龄：
1 1
YNs  Kd 0.60.40.08

## Slide 151
q   329m3/d
q    109.7m3/d
系统每日排泥量
由曝气池排泥：
V 2057
由二沉池排泥：
c 6.25
VR 20570.5
1 Rc 10.56.25

## Slide 152
O 2 = a’QSr  b’VXv  0.5  9600  0.18  0.16
2057 2.1
设a’=0.5，b’=0.16，曝气池每日需氧量：
 1555 kgO2/d

## Slide 153: 活性污泥法（二）
5 活性污泥处理系统的新工艺
6 曝气的理论基础
7 曝气系统与空气扩散装置
8 活性污反应器——曝气池
9 活性污泥处理系统的工艺设计
10 活性污泥处理系统的维护管理

## Slide 154: 5 活性污泥处理系统的新工艺

## Slide 155: 5.1 概述
活性污泥法存在的问题
曝气池占地面积大；
电耗高；
管理复杂。

## Slide 156
新工艺系统
开创多种旨在提高充氧能力、增加混合液污泥浓度、强化活性污泥微生物的代谢功能的高效活性污泥处理系统。

## Slide 157
净化功能：脱氮、除磷
厌氧技术的引入：反硝化——脱氮；
使活性污泥微生物从周围环境中摄取远超出其本身生理所需要的磷，使活性污泥处理系统具有除磷的功能。

## Slide 158: 5.2 氧化沟
氧化沟：又称循环曝气池，是于50年代由荷兰的巴斯维尔（Pasveer）所开发的一种污水生物处理技术，属活性污泥法的一种变形。

## Slide 159
氧化沟的构造特征
呈环形沟渠状，平面多为椭圆形或圆形，总长可达几十米至百米以上，沟深2 m~6 m；
单池的进水装置：一根进水管；
双池以上平行工作：设配水井；
采用交替工作系统：配水井内设自动控制装置，以变换水流方向；
出水：一般采用溢流堰式，宜于采用可升降式的，以调节池内水深；
采用交替工作系统：溢流堰应能自动启闭，并与进水装置相呼应以控制沟内水流方向。

## Slide 161: 水力特征
流态介于完全混合与推流之间；
氧化沟的水流状态，有利于活性污泥的生物凝聚作用；
将其分为富氧区、缺氧区、（厌氧区），用以进行硝化和反硝化，达到脱氮的效果。

## Slide 162
工艺特征：
可不设初沉池，有机性悬浮物在氧化沟内能够达到好氧稳定的程度；
可与二次沉淀池合建，省去污泥回流装置；
BOD负荷低，同活性污泥法的延时曝气系统：
对水温、水质、水量的变动有较强的适应性；
污泥龄（生物固体平均停留时间）一般可达15~30 d，为传统活性污泥系统的3~6倍；
污泥产率低，且多已达到稳定的程度，无需再进行消化处理。

## Slide 163: 氧化沟的曝气装置
曝气装置的功能：
向混合液供氧；
使混合液中有机污染物、活性污泥、溶解氧三者充分混合、接触；
推动水流以一定的流速（不低于0.25 m/s）沿池长循环流动。

## Slide 164: 横轴曝气装置
曝气转刷：
轴长：4~9 m；
转刷直径：0.8~1.0 m；
充氧能力：2 kgO2/kWh；
采用转刷曝气器的氧化沟，深度多介于2~2.5 m之间，间有采用3.0 m者。

## Slide 166
曝气转盘
轴长可达6.0 m，安装1~25个转盘；
转盘直径可达1.372 m，转盘上有凸出的三角块并留有小孔，以提高充氧能力；
转速一般为45~60 r/min；
充氧能力可达2.0 kgO2/kWh；
采用曝气转盘的氧化沟，深度可达3.5 m。

## Slide 168: 纵轴曝气装置
表面机械曝气器
各种类型的表面机械曝气器都可用于氧化沟，一般安装在沟渠的转弯处；
氧化沟的水深可增大到4~4.5 m。
叶轮装在池内废水表面进行曝气，通过叶轮的提水作用，促使池内废水不断循环流动，不断更新气液接触面以增大吸氧量；
叶轮旋转时在周缘形成水跃，可有效地裹入空气，叶片后侧产生负压，可吸入空气，曝气效果较好；

## Slide 169: 常用的氧化沟系统
卡罗塞（Carrousel）氧化沟
由多沟串联氧化沟、二次沉淀池及污泥回流系统组成。

## Slide 170
靠近曝气器的下游为富氧区，上游为低氧区，外环还可能成为缺氧区；
规模：200 m3/d~65m3/d；
BOD去除率达95%~99%；
脱氮效果可达90%以上；
除磷率在50%左右。

## Slide 171
Carrousel 2000系统
在普通Carrousel氧化沟前增加了一个缺氧区和厌氧区（又称前反硝化区）；
缺氧：无分子氧（O2）；
厌氧：既无分子氧，也无化合物氧（NO3-）；
全部回流污泥和10%~30%的污水进入缺氧区，可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10~30%碳源条件下完成反硝化；
厌氧区中70%~90%的污水可提供足够的碳源，使聚磷菌能充分释磷；
厌氧区后接普通Carrousel氧化沟系统，进一步完成去除BOD、脱氮和除磷；
混合液在氧化沟富氧区排出，在富氧环境下聚磷菌过量摄磷，将磷从水中转移到污泥中，随剩余污泥排出系统。

## Slide 172: 交替工作氧化沟系统
2池交替工作氧化沟：
由容积相同的A、B池组成，串联运行交替作为曝气池和沉淀池，无需设污泥回流系统；
处理水质优良，污泥也比较稳定。

## Slide 173
3池交替工作氧化沟：
两侧的A、C池交替作为曝气池和沉淀池，中间的B池一直为曝气池；
原污水交替地进入A池或C池，处理水则相应地从沉淀池流出；
能够完成BOD去除和硝化、反硝化过程，取得优异的BOD去除与脱氮效果；
无需污泥回流系统。

## Slide 174
交替工作的氧化沟系统必须安装自动控制系统，以控制进、出水的方向，溢流堰的启闭以及曝气转刷的开动与停止。

## Slide 175: 二次沉淀池交替运行氧化沟系统
氧化沟连续运行，设两座二次沉淀池，交替运行，交替回流污泥（只需一套污泥回流装置）。

## Slide 176: 奥巴勒（Orbal）型氧化沟系统
多个呈椭圆形同心沟渠组成；
污水首先进入最外环的沟渠，然后依次进入下一层沟渠，最后由位于中心的沟渠流出进入二次沉淀池；
多采用3层沟渠，最外层沟渠的容积最大，约为总容积的60%~70%，第二层沟渠为20%~30%，第三层沟渠则仅占10%左右；
外、中、内3层沟渠内混合液的溶解氧保持较大的梯度，分别为0、1及2 mg/L，有利于提高充氧效果，也有可能使沟渠具有脱氮除磷的功能。

## Slide 179: 曝气—沉淀一体式氧化沟
在氧化沟的一个沟渠内设沉淀槽，在沉淀槽的两侧设隔墙；
底部设一排三角形的导流板，在水面设集水管以收集处理水；
混合液从沉淀区底部流过，部分混合液从导流板间隙上升进人沉淀槽，沉淀污泥从间隙回流至氧化沟。

## Slide 180: 船形一体式氧化沟

## Slide 181
船形沉淀槽设在氧化沟的一侧，混合液从其两侧及底部流过；
沉淀槽一端设进水口，部分混合液由此导入，处理水则由设于沉淀槽另一端的溢流堰收集排出；
沉淀槽内的水流方向与氧化沟内的水流方向相反。

## Slide 182
一体式氧化沟集曝气、沉淀于一体，可减少占地面积，免除污泥回流系统。

## Slide 183: 5.3 间歇式活性污泥处理系统
序批式活性污泥处理系统（SBR：Sequencing Batch Reactor）

## Slide 184
SBR最主要特征是采用集有机污染物降解与混合液沉淀于一体的反应器——间歇曝气曝气池；
SBR系统组成简单，无需设污泥回流设备，不设二次沉淀池，曝气池容积小于连续式，建设费用与运行费用较低。

## Slide 185
SBR工艺特征
在大多数情况下，无需设置调节池；
SVI值较低，污泥易于沉淀，—般情况下不产生污泥膨胀现象；
通过对运行方式的调节，在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应；
应用自控仪表，能使本工艺过程实现全部自动化；
运行管理得当，处理水水质优于连续式。
SVI: 污泥容积指数

## Slide 186
SBR系统中，有机物延时间的推移而降解。

## Slide 187
流入
在污水注入之前，反应器处于闲置段，处理后的废水已经排放，反应器内残存着高浓度的活性污泥混合液；
污水注满后再进行反应，反应器起到调节池的作用，对水质、水量的变动有一定的适应性；
污水注入过程中可配合进行其他的操作过程，如曝气，也缓速搅拌；
所用时间，根据实际排水情况和设备条件确定，越短越好。

## Slide 188
反应
根据污水处理的目的，采取相应的技术措施：
有机物去除、硝化、摄磷：曝气；
反硝化：缓速搅拌；
有机物去除—硝化—反硝化反应：先曝气进行有机物降解与硝化反应；继而停曝气开始缓速搅拌，进行反硝化反应，此时应投加甲醛或注入少量有机污水以补充电子受体；
本工序后期，应进行短暂的微量曝气，以吹脱污泥近旁的气泡或氮，以保证沉淀过程的正常进行，排泥也在本工序后期进行。

## Slide 189
沉淀
停止曝气和搅拌后，混合液处于静止状态，活性污泥与水分离，沉淀效果较好；
沉淀工序采取的时间基本同二次沉淀池，—般为1.5~2.0 h。

## Slide 190
排放
经过沉淀后产生的上清液作为处理水排放，活性污泥作为种污泥。
待机
在处理水排放后，反应器处于停滞状态，等待下一个周期开始。

## Slide 191: SBR工艺功能的改善与强化
待机与进水工序与多项功能相结合
SBR工艺对污水水质、水量的调节作用主要通过待机与进水工序实施；
与水解酸化反应相结合，通过水解酸化反应能够改善污水的可生化性，有利于提高 “曝气反应”的效果；
如待机工序时间较长，为了防止种污泥被钝化，应进行间断曝气，还可在新的工作周期开始之前，对保留的种污泥进行一定时间的曝气，使其得到再生，提高与强化。

## Slide 192
BOD—污泥负荷：
0.2~0.3 kgBOD/(kgMLSS·d)；
混合液污泥浓度：
3000~5000 mg/L；
SBR的耗氧与供氧：
采用随时间渐减的曝气方式。

## Slide 193: 间歇式循环延时曝气活性污泥工艺
ICEAS：Intermittent Cyclic Extended Activated Sludge
运行方式：连续进水、间歇排水；
在反应阶段，污水多次反复地经受曝气好氧、闲置缺氧的状态，从而产生有机物降解、硝化、反硝化，摄磷、释磷等反应，能够取得比较彻底的BOD去除、脱氮和除磷的效果；
主要优点：
将同步去除BOD、脱氮、除磷的工艺集于一池，无污泥回流和混合液的内循环，能耗低；
污泥龄长，沉降性能好，剩余污泥少。

## Slide 194: 循环式活性污泥工艺
CAST：Cyclic Activated Sludge Technology
主要技术特征：
在进水区设置生物选择器；
活性污泥由反应器回流，在生物选择器内与进入的新鲜污水混合、接触，创造微生物种群在高浓度、高负荷环境下竞争生存的条件，从而选择出适应该系统生存的独特微生物种群，并有效地抑制丝状菌的过分增殖，从而避免污泥膨胀现象的产生，提高系统的稳定性。

## Slide 195
混合液在生物选择器的水力停留时间为1 h，活性污泥从反应器的回流率一般取值20%；
将反应阶段设计成为缺氧—好氧—厌氧环境，污泥得到再生并取得脱氮除磷的效果。

## Slide 196: DAT—IAT工艺
由需氧池为主体处理构筑物的预反应区和以间歇曝气池为主体的主反应区组成的连续进水、间歇排水的工艺系统；
需氧池：污水、回流污泥连续流入，进行连续的高强度曝气，强化活性污泥的生物吸附作用，大部分可溶性有机污染物被去除；
间歇曝气池：进水水质稳定、负荷低，对水质变化的适应性提高，由于C/N较低，有利于硝化菌的繁殖，能够产生硝化反应；又由于进行间歇曝气和搅拌，能够形成缺氧—好氧—厌氧—好氧的交替环境，在去除BOD的同时，取得脱氮除磷的效果。

## Slide 197
在预反应区的需氧池内，强化了生物吸附作用，在微生物的细菌中，贮存了大量的营养物质，在主反应区的间歇曝气池内可利用这些物质提高内源呼吸的反硝化作用；
在沉淀和排放阶段也连续进水，这样能够综合利用进水中的碳源和前述的贮存性反硝化作用，在理论上有很强的脱氮功能；
采用延时曝气方式，污泥龄长、排泥量少，除磷能力不可能太高。

## Slide 198: 5.4 AB法污水处理工艺
吸附—降解工艺（Adsorption—Biodegration）

## Slide 199
AB法主要特征：
分为预处理段、A段、B段，在预处理段只设格栅、沉砂池，不设初沉池；
A段由吸附池和中间沉淀池组成，B段由曝气池及二次沉淀池所组成；
A段与B段各自拥有独立的污泥回流系统，两段完全分开，每段能够培育出各自独特的，适于本段水质特征的微生物种群。

## Slide 200: A段的效应、功能与设计运行参数
A段连续不断地从排水系统中接受污水，同时也接种在排水系统中存活的微生物种群，能够培育、驯化、诱导出与原污水适应的微生物种群；
A段负荷高，为增殖速度快的微生物种群提供良好的环境条件；
A段污泥产率高，并有一定的吸附能力，某些重金属和难降解有机物质以及氮、磷等植物性营养物质，都得到一定的去除，大大地减轻了B段的负担；
A段对BOD的去除率大致介于40%~70%之间，并可改善污水的可生化性；
A段对负荷、温度、pH值以及毒性等作用具有一定的适应能力。

## Slide 201
对城市污水处理的A段，主要设计与运行数据的建议值
BOD—污泥负荷：2~6 kgBOD/(kgMLSS·d)，为传统活性污泥处理系统的10~20倍；
污泥龄：0.3~0.5 d；
水力停留时间：30 min；
吸附池内溶解氧浓度：0.2~0.7 mg/L。

## Slide 202: B段的效应、功能与设计、运行参数
B段接受A段的处理水，水质、水量比较稳定，净化功能得以充分发挥；
去除有机污染物是B段的主要目的；
B段的污泥龄较长，氮在A段也得到了部分的去除，BOD:N比值有所降低，具有产生硝化反应的条件；
B段承受的负荷为总负荷的30%~60%，曝气池的容积较传统活性污泥处理系统可减少40%左右。

## Slide 203
城市污水处理的B段，设计、运行参数的建议值
BOD—污泥负荷：0.15~0.3 kgBOD/(kgMLSS·d)，较传统活性污泥法低；
污泥龄：15~20 d；
水力停留时间：2~3 h；
曝气池内溶解氧浓度：1~2 mg/L。

## Slide 204: 6 曝气的理论基础

## Slide 205
鼓风曝气
由空压机（鼓风机）送出的压缩空气通过一系列的管道系统送到安装在曝气池池底的空气扩散装置（曝气装置），空气从那里以微小气泡的形式逸出，并在混合液中扩散，使气泡中的氧转移到混合液中去，而气泡在混合液的强烈扩散、搅动，使混合液处于剧烈混合、搅拌状态；

## Slide 206
机械曝气
利用安装在水面上、下的叶轮高速转动，剧烈地搅动水面，产生水跃，液面与空气接触的表面不断更新，使空气中的氧转移到混合液中去；
鼓风—机械曝气

## Slide 207: 4.6.1 氧转移原理(自学)
Fick定律（分子扩散）
  物质的扩散速率与浓度梯度成正比：

## Slide 208: 双膜理论与氧总转移系数KLa
物质扩散速率（质量通量）：

## Slide 209
在气、液两相接触的界面两侧存在着处于层流状态的气膜和液膜，在其外侧则分别为气相主体和液相主体，两个主体均处于紊流状态；
气体分子以分子扩散方式从气相主体通过气膜与液膜而进人液相主体；
由于气、液两相的主体均处于紊流状态，其中物质浓度基本上是均匀的，不存在浓度差，也不存在传质阻力，气体分子从气相主体传递到液相主体，阻力仅存在于气、液两层层流膜中。

## Slide 210
气膜中存在着氧的分压梯度，在液膜中存在着氧的浓度梯度，它们是氧转移的推动力；
氧难溶于水，氧转移决定性的阻力集中在液膜上，因此，氧分子通过液膜是氧转移过程的控制步骤，通过液膜的转移速度是氧转移过程的控制速度；
在气膜中，氧分子的传递动力很小，气相主体与界面之间的氧分压差值Pg－Pi很低，一般可以认为Pg≈Pi，这样，界面处的溶解氧浓度值Cs是在氧分压为Pg条件下的溶解氧的饱和浓度值。

## Slide 211
(1/KLa)的单位为h，它所表示的是曝气池中溶解氧浓度从C提高到Cs所需要的时间。

## Slide 212
为了提高dC/dt值，可从两方面考虑
提高KLa值：加强液相主体的紊流程度，降低液膜厚度，加速气液界面的的更新，增大气、液接触面积等；
提高Cs值：提高气相中的氧分压，如采用纯氧曝气、深井曝气等。

## Slide 213: 氧总转移系数KLa值的确定
水中无氧状态下的测定法
用清水进行测定；
首先用脱氧剂——亚硫酸钠（或氮气）进行脱氧；
在溶解氧为零的状态下，进行曝气充氧，每隔一段时间测定溶解氧值，直到饱和时为止。

## Slide 215: 对曝气池内混合液KLa值的测定
在混合液中存在着活性污泥微生物，在曝气充氧过程中始终伴随着活性污泥微生物的耗氧，设活性污泥微生物的耗氧速率为R，则混合液内氧的变化率是氧的转移率与氧的消耗率之差，即：

## Slide 216: 6.2 氧转移的影响因素
污水水质
某些表面活性物质将聚集在气液界面上，形成一层分子膜，阻碍氧分子的扩散转移，总转移系数KLa值将下降，为此引入一个小于1的修正系数α；
污水中含有盐类，氧在水中的饱和度也受水质的影响，引入另一小于1的系数β予以修正。

## Slide 217
水温
对KLa值的影响：水温上升，水的粘滞性降低，扩散系数提高，液膜厚度随之降低，KLa值增高，反之，KLa值降低：
对溶解氧饱和度Cs的影响：Cs值随温度上升而降低；
总的来说，水温降低有利于氧的转移。

## Slide 218
氧分压
气压降低，Cs值也随之降低，反之亦然：
鼓风曝气池中的Cs值是扩散装置出口处和混合液表面两处饱和溶解氧浓度的平均值：

## Slide 219
气泡离开池面时，氧的百分比：

## Slide 220
氧的转移速度取决于下列各项因素：
气相中氧分压梯度；
液相中氧的浓度梯度；
气液之间的接触面积和接触时间；
水温；
污水的性质；
水流的紊流程度等。

## Slide 221: 6.3 氧转移速率与供气量的计算（自学）
稳定条件下，氧的转移速率等于活性污泥微生物的需氧速率：
转移到曝气池混合液的总氧量：

## Slide 222
氧转移效率：
鼓风曝气：
机械曝气：

## Slide 223: 例题4-2
某城镇污水量Q=10000 m3/d，原污水经初次沉淀池处理后BOD5=150 mg/L，处理水BOD5=15 mg/L，去除率90%，求鼓风曝气时的供气量和采用机械曝气时所需的充氧量。有关的设计参数为：
  混合液活性污泥浓度（挥发性）Xv=2000 mg/L；
  曝气池出口处溶解氧浓度C=2 mg/L；
  计算水温25℃；
  a’=0.5，b’=0.1；α=0.85，β=0.95，ρ=1；EA=10%；
  曝气池有效容积V=3000 m3，空气扩散装置安设在水下4.5 m处。

## Slide 224: 7 曝气系统与空气扩散装置

## Slide 225
空气扩散装置在曝气池内的主要作用
充氧，将空气中的氧转移到混合液中的活性污泥絮凝体上，供应微生物呼吸；
搅拌、混合，使曝气池内的混合液处在剧烈的混合状态，使活性污泥、溶解氧、污水中的有机污染物充分接触，防止活性污泥在曝气池内沉淀。

## Slide 226
表示空气扩散装置技术性能的主要指标：
动力效率（Ep），每消耗1 kWh电能转移到混合液中的氧量，以kgO2/kWh计；
氧的利用效率（EA），通过鼓风曝气转移到混合液中的氧量，占总供氧量的百分比（%）；
氧的转移效率（EL），也称为充氧能力，通过机械曝气装置的转动，在单位时间内转移到混合液中的氧量，以kgO2/h计。

## Slide 227: 8 活性污反应器——曝气池

## Slide 228: 8.1 曝气池的分类
混合液流动形态
推流式、完全混合式、循环混合式；
平面形状
长方廊道形、圆形、方形、环状跑道形；
曝气方法
鼓风曝气池、机械曝气池、机械—鼓风曝气池；
曝气池与二次沉淀池之间的关系
合建式、分建式。

## Slide 229: 8.2 推流式曝气池
长方廊道形；
污水（混合液）从池的一端流入，在后继水流的推动下，沿池长度流动，并从池的另一端流出池外。

## Slide 230: 曝气系统与空气扩散装置
鼓风曝气
将空气扩散装置安装在曝气池廊道底部的一侧，曝气池廊道的宽深比多介于1.0~1.5之间；如果曝气池的宽度较大，则考虑将空气扩散装置安设在廊道的两侧，也可以按一定的形式，如相互垂直的正交形式或呈梅花形交错式均衡地布置在整个曝气池底。

## Slide 232
表面机械曝气
沿池长在池中线每隔一定距离设置一台曝气装置，其间距取决于每台曝气装置的服务面积；
混合液在曝气池内的流态，就每台曝气装置的服务面积来讲是完全混合，但就整体廊道而言又属于推流；
相邻两台曝气装置的旋转方向应相反，否则两台装置之间的水流相互冲突，可能形成短流。

## Slide 233
  沿曝气池廊道长度，按每台表曝器的服务面积设隔墙，将曝气池分为若干曝气室，每个曝气室内的混合液都保持着独立的完全混合流态，而与相邻曝气室的水流互无干扰，则曝气装置都可以保持同一转向。

## Slide 234
曝气池的数目及廊道的排列与组合
曝气池的数目随污水处理厂的规模而定，一般在结构上分成若干单元，每个单元包括一座或几座曝气池，每座曝气池常由1个廊道或2~5个廊道组成；

## Slide 236
在曝气池的进水与出水两侧增设污水配水渠道，并用中间渠道联通，则可以采用多种运行方式，进、出口的设置位置更为灵活多样。

## Slide 238
曝气池廊道的长度、宽度和深度
根据污水处理厂所在地址的地形条件与总体布置而定，在水流运动方面应考虑不产生短流；
长度可达100 m，但以50~70 m之间为宜；
长度L与池宽度B：L≥ (5~10)B；
当空气扩散装置安设在廊道底部的一侧时，池宽度B与池深度H：B=(1~2)H；

## Slide 239
曝气池的深度
考虑氧的利用效率，池深大，有利于氧的利用，但造价与动力费用都将有所提高；
考虑土建结构和曝气池的功能要求、允许占用的土地面积、能够购置到的空压机所具有的压力；
我国的推流式曝气池深度多为3~5 m。

## Slide 240
在曝气池内设横向隔墙分室：
在曝气池内沿其长度设若干横向隔墙，将曝气池分为若干个小室，混合液逐室串联流动，混合液在每个小室内呈完全混合式流态，而曝气池整体是推流式流态。

## Slide 241
采取隔墙分室能够产生以下效益
消除混合液在曝气池内的纵向混合，并使混合液在曝气池的整体内形成真正的推流流态；
消除水流死角；
处理水水质稳定。

## Slide 242
横向隔墙设置方式
第一室隔墙的一墙紧靠池壁，另一端则与池壁之间留有一定的间距，逐室交替，混合液在室内除完全混合外，还呈横向流动；
第一室的隔墙上端高出水面，下端则与池底之间留有间距，第二室则下端紧接池底，上端在水位之下，以后逐室交替，最后的小室必须是由底部出水，混合液在小室内，除完全混合外，还呈纵向流动。

## Slide 244
曝气池的顶部与底部：
  为了使混合液在池内的旋转流动能够减少阻力，并避免形成死角，将廊道横剖面的4个角（墙顶与墙脚）作成45°斜面；
  在曝气池水面以上应有
  0.5 m的超高；

## Slide 245
池顶部隔墙可建成渠道状，既可作为配水渠道使用，也可以充作空气干管的管沟，渠道上安设盖板作为人行道；
池底部考虑排空措施，按纵向留2‰左右的坡度，设直径为80~100 mm的放空管；
在距池底一定距离处设2~3根排水管，管径80~100 mm。

## Slide 246
曝气池的进水、进泥与出水设备
  进水口与进泥口均设于水下，采用淹没出流方式，以免形成短路，并设闸门调节流量；
  出水一般采用溢流堰的方式，处理水流过堰顶，溢流进入排水渠道。

## Slide 247: 8.3 完全混合式曝气池
完全混合式曝气池多采用表面机械曝气装置；
合建式完全混合曝气沉淀池，简称曝气沉淀池：
  曝气反应与沉淀固液分离在同一的处理构筑物内完成。

## Slide 248
曝气沉淀池结构：
  由曝气区、导流区和沉淀区组成。

## Slide 249
曝气区
深度一般在4 m以内；
曝气装置设于池顶部中央，并潜入水下某一深度；
污水从池底部进入，处理水从位于顶部四周的回流窗流出并进入导流区；
可通过调节回流窗的大小来调节流量。

## Slide 250
导流区
位于曝气区与沉淀区之间，宽度一般在0.6 m左右；
内设竖向整流板，用于阻止从回流窗进入的水流在惯性作用下的旋流，并释放混合液中的气泡，使水流平稳地进入沉淀区；
导流区的高度在1.5 m以上。

## Slide 251
沉淀区
位于导流区和曝气区的外侧，其功能是泥水分离，上部为澄清区，下部为污泥区；
澄清区的深度不小于1.5 m，污泥区的容积不小于2 h的存泥量；
处理水沿设于四周的出流堰流出进入排水槽，出流堰多采用锯齿状的三角堰；
污泥通过回流缝回流到曝气区，回流缝一般宽0.15~0.20 m；
污泥区的设排泥管，排出剩余污泥。

## Slide 253
优点
结构紧凑、流程短、占地少、无需回流设备、易于管理；
缺点
构造上具有一定的局限性，泥水分离、污泥浓缩以及污泥问流等环节还存在一些尚待解决的问题。

## Slide 254
分建式完全混合曝气池：

## Slide 255: 9 活性污泥处理系统的工艺设计

## Slide 256: 9.1 概述
设计内容
选定工艺流程；
曝气池容积的计算及曝气池的工艺设计；
需氧量、供气量以及曝气系统的计算与设计；
回流污泥量、剩余污泥量与污泥回流系统的计算与设计；
二次沉淀池池型的选定与工艺计算、设计。

## Slide 257
原始资料与数据
污水的日平均流量（m3/d）、最大时流量（m3/h）、最小时流量（m3/h），当曝气池的设计HRT在6 h以上时，以平均日流量作为曝气池的设计流量，当HRT较短时，如2 h左右，以最大时流量作为曝气池的设计流量；
污水和经一级处理工艺处理后的主要各项水质指标；
处理水的出路及各项指标应达到的数据；
污泥的处理与处置的要求；
污水中所含有的有毒有害物质浓度，微生物对其有无驯化的可能；
水温在一年内的变化动态及其对处理效果可能造成的影响。

## Slide 258
主要设计参数
BOD—污泥负荷（Ns）、混合液污泥浓度（MLSS、MLVSS）、污泥回流比（R）；
K2、SV、SVI、Y、Kd、a’、b’。

## Slide 259
BOD污泥负荷率（或COD—污泥负荷率）与处理效果以及处理水BOD值（COD值）之间的关系，确定K2值；
BOD—污泥负荷率（或COD—污泥负荷率）与污泥沉降、浓缩性能的关系，确定SV与SVI值；
BOD—污泥负荷率（或COD—污泥负荷率）与污泥增长率的关系，确定Y及Kd值（即a及b值）；
BOD—污泥负荷率（或COD—污泥负荷率）与需氧量、需氧率之间的关系，确定a’及b’值。

## Slide 260: 确定处理工艺流程
综合分析本工艺在技术上的可行性和先进性以及经济合理性；
对那些工程量较大，投资额较高的工程，需要进行多种工艺流程方案的比较，使所确定的工艺系统是优化的；
对工程量较大的污水处理工程一般都采取招标方法，并组织有关专家评审，选定其中技术合理、经济适宜的最佳方案实施。

## Slide 261: 9.2 曝气池容积的计算
BOD—污泥负荷率计算法：曝气池内单位重量（干重）的活性污泥，在单位时间内能够接受，并将其降解到某一规定数值的BOD重量值：

## Slide 262
BOD—污泥负荷率的确定：
  完全混合曝气池，污泥处于减速增长期：

## Slide 263: 推流式曝气池
污水流经曝气池全长的过程中，经历微生物增殖期各个阶段的全（或大半）过程，F:M值沿池长变化，K2值也在变化；
实际应用中可以近似地使用通过完全混合式推导的计算式。

## Slide 264
推流式曝气池的经验计算式：

## Slide 265
确定BOD—污泥负荷率，还必须考虑污泥的凝聚、沉淀性能；
根据处理水BOD值确定的Ns值，应进一步复核其相应的污泥指数SVI值是否在正常运行的允许范围内；

## Slide 266
当对处理水要求达到硝化阶段时，还必须结合污泥龄（生物固体平均停留时间）考虑BOD—污泥负荷率；
在20℃的条件下硝化菌的世代时间是3 d左右，与BOD污泥负荷率相应的污泥龄必须大于3 d。

## Slide 267
城市污水，BOD—污泥负荷率可取0.3~0.5 kgBOD5/(kgMLSS·d)，BOD5去除率可达90%以上，污泥的吸附性能和沉淀性能都较好，SVI值在80~150之间；
对剩余污泥不便处理与处置的污水处理厂，应采用较低的BOD—污泥负荷率，一般不宜高于0.2 kgBOD5/(kgMLSS·d)，这样能够使污泥自身氧化过程加强，减少污泥产量；
寒冷地区修建的活性污泥法系统，曝气池也应当采用较低的BOD—污泥负荷率，这样能够在一定程度上补偿由于水温低对生物降解反应带来的不利影响。

## Slide 268
曝气池容积也可按污泥龄计算：
  θc：设计污泥龄（d），高负荷时取值0.2~2.5，中负荷时为5~15；低负荷时取值20~30；
  Y：污泥产率系数，在20℃时，有机污染物以BOD计，Y=0.4~0.8，如处理系统无初次沉淀池，Y值须通过试验确定。

## Slide 269
  Kd：衰减系数（d-1），20℃时的常数值为0.04~0.075；
  Kd值应按当地冬季和夏季的污水温度加以修正：
    KdT：T℃时的Kd值；
    Kd20：20℃时的Kd值；
    θT：温度系数，取值1.02~1.06。

## Slide 270: 9.3 曝气系统与空气扩散装置的计算与设计
需氧量与供气量的计算：

## Slide 272
鼓风曝气系统的计算与设计
鼓风曝气系统包括：空压机、空气输送管道（干管、支管及分支管）和空气扩散装置（曝气装置）；
鼓风曝气系统设计的主要内容：空气扩散装置的选定，并对其进行布置；空气管道布置与计算；空压机型号与台数的确定与空压机房的设计。

## Slide 273
空气扩散装置的选定与布置：
  空气扩散装置应具有较高的氧利用率（EA）和动力效率（Ep），具有较好的节能效果；
  不易堵塞，出现故障易排除，便于维护管理；
  构造简单，便于安装，工程造价及装置本身成本都较低；
  污水水质、地区条件以及曝气池池型、水深；
根据计算出的总供气量和每个空气扩散装置的通气量、服务面积、曝气池池底面积等计算、确定空气扩散装置的数目，并对其进行布置。

## Slide 274
空气管道系统的设计
活性污泥系统的空气管道系统是从空压机的出口到空气扩散装置的空气输送管道，一般使用焊接钢管；
小型污水处理站的空气管道系统一般为枝状，而大、中型污水处理厂则宜于联成环状，以策安全供气；
空气管道一般敷设在地面上，接入曝气池的管道，应高出池水面0.5 m以免产生回水现象；
空气管道的流速：干、支管为10~15 m/s，通向空气扩散装置的竖管、小支管为4~5 m/s。

## Slide 275: 空压机的选定与鼓风机房的设计
根据每台空压机的设计风量和风压选择空压机；
各式罗茨空压机、离心式空压机、通风机均可用于活性污泥系统：
定容式罗茨空压机噪声大，应采取消声措施，一般用于中、小型污水处理厂；
离心式空压机噪声较小，效率较高，适用于大、中型污水处理厂；
变速率离心空压机，节省能源，根据混合液溶解氧浓度，自动调整空压机开启台数和转速；
轴流式通风机（风压在1.2 m以下），一般用于浅层曝气曝气池。

## Slide 276
在同一供气系统中，应尽量选用同一型号的空压机：
工作空压机≤3台时，备用1台，工作空压机≥4台，备用2台；
空压机房应设双电源，供电设备的容量，应按全部机组同时启动时的负荷设计；
每台空压机应单独设基础，基础间距应在1.5 m以上；
空压机房一般包括机器间、配电室、进风室（设空气净化设备）、值班室，值班室与机器间之间应有隔音设备和观察窗，还应设自控设备；
空压机房内、外应采取防止噪声的措施，使其符合《工业企业噪声卫生标准》和《城市环境噪声标准》。

## Slide 277: 机械曝气装置的设计
选择叶轮的型式
叶轮的充氧能力；
动力效率；
加工条件等。
确定叶轮的直径
曝气池的需氧量，使所选择的叶轮的充氧量能够满足混合液需氧量的要求；
叶轮直径与曝气池直径的比例关系：平板叶轮或伞型叶轮直径与曝气池直径之比在1/5~1/3左右、泵型叶轮1/7~1/4；
叶轮直径与水深之比可采用1/4~2/5，池深过大，将影响充氧和泥水混合。

## Slide 278: 9.4 污泥回流系统的设计与剩余污泥的处置
污泥回流系统的设计：回流污泥量的计算、污泥提升设备的选择和设计。
回流污泥量：
污泥回流比：
按最大回流比设计，并使其能在较小回流比下工作。

## Slide 280: 污泥提升设备的选择与设计
轴流泵：运行效率较高，可用于较大规模的污水处理工程
不破坏活性污泥的絮凝体，使污泥能够保持其固有的特性，运行稳定可靠；
二次沉淀池流出的回流污泥集中到污泥井，再用污泥泵抽送曝气池，大、中型污水厂则设回流污泥泵站；
泵的台数视条件而定，一般采用2~3台，还应考虑适当台数的备用泵。

## Slide 281
空气提升器：利用升液管内外液体的密度差而使污泥提升
结构简单，管理方便，有利于提高活性污泥中的溶解氧和保持活性污泥的活性；
多为中、小型污水处理厂所采用；
空气提升器一般设在二次沉淀池的排泥井中或在曝气池进口处专设的回流井中，在每座回流井内只设一台空气提升器，而且只接受一座二次沉淀池污泥斗的来泥；
污泥回流量通过进气阀门控制。

## Slide 282
空气压力应大于淹没深度h13 kPa以上；
升液筒的最小直径为75 mm，而空气管的最小管径为25 mm。

## Slide 283
螺旋泵
效率高且稳定，进泥量变化时仍能保持较高的效率；
能够直接安装在曝气池与二次沉淀池之间，不必另设污泥井及其他附属设备；
不因污泥而堵塞，维护方便，节省能源；
转速较慢，不会打碎活性污泥絮凝体颗粒；
螺旋泵提升回流污泥，常使用无级变速或有级变速的传动装置，可以改变提升流量，也可以应用电脑来控制回流污泥量。

## Slide 285: 剩余污泥传统的处置
大、中型的污水处理厂
引入浓缩池进行浓缩，使其含水率由99%降至96%~97%左右，然后与由初次沉淀池排出的污泥共同进行厌氧消化处理；
剩余污泥经浓缩后（或不经浓缩），与由初次沉淀池排出的污泥相混合，然后向混合污泥中投加一定量的混凝剂，使其产生絮凝作用，此后用离心机、板框滤机一类的脱水机械进行脱水，混合污泥的含水率能够降至70%~80%，便于运输和利用的。

## Slide 286
小型污水处理厂
剩余污泥回流到初次沉淀池，使其产生某种程度的生物絮凝作用，提高初次沉淀池的去除效果；
缺点：增加了初次沉淀池的负荷，并且活性污泥与生污泥相混合，使生污泥中的有机成分得到部分分解，并进入污水中，提高了进入曝气池污水的BOD值，增加了曝气池的负荷；
剩余污泥也可以考虑回流水解酸化池，以提高那里的水解酸化作用。

## Slide 287: 9.5 二次沉淀池
二次沉淀池的作用
泥水分离，使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥；
大、中型污水处理厂
多采用机械吸泥的圆形辐流式沉淀池；
中型污水处理厂
采用多斗式平流沉淀池；
小型污水处理厂
较普遍采用竖流式沉淀池。

## Slide 288
二次沉淀池的特点
进行泥水分离、污泥浓缩，由于水量、水质的变化，还要暂时贮存污泥；
所需的池面积大于只进行泥水分离所需要的池面积；
进入二次沉淀池的活性污泥混合液MLSS高（2000~4000 mg/L），具有絮凝性能，属于成层沉淀，沉淀时泥水之间有清晰的界面，絮凝体结成整体共同下沉，初期泥水界面的沉速固定不变，仅与初始浓度有关；

## Slide 289
活性污泥质轻，易被出水带走，并容易产生二次流和异重流现象，使实际的过水断面远远小于设计的过水断面：
  平流式二次沉淀池最大允许的水平流速要比初次沉淀池的小一半，出流堰常设在离池末端一定距离的范围内；
  辐流式二次沉淀池可采用周边进水的方式以提高沉淀效果，出流堰的长度也要相对增加，单位堰长的出流量不超过5~8 m3/(m·h)；

## Slide 290
进入二次沉淀池的混合液是泥、水、气三相混合体，因此在中心管中的下降流速不超过0.03 m/s，以利气、水分离，提高澄清区的分离效果；
曝气沉淀池的导流区，其下降流速在0.015 m/s左右；
采用静水压力排泥的二次沉淀池，其静水头可降至0.9 m，污泥斗底坡与水平夹角不应小于50°，以利污泥顺利滑下和排泥通畅。

## Slide 291
二沉池主要设计内容
池型选择；
沉淀池面积、有效水深、污泥区容积的计算。

## Slide 292
计算沉淀池面积时，设计流量应为污水的最大时流量，而不包括回流污泥量；
中心管（合建式的导流区）的设计则应包括回流污泥量在内，否则将会增大中心管的流速，不利于气水分离；
分建式二沉池污泥区的贮泥时间为2 h。

## Slide 293: 9.6 曝气沉淀池各部位尺寸的确定
池 体
直径D不宜超过20 m，国内较普遍采用的数值是15 m，最大为17 m，直径过大，充氧和搅拌能力都将受到影响；
水深不宜超过5 m，水深过大池底易于沉泥，影响运行效果；
沉淀区水深h3一般在1~2 m之间，不宜小于1 m，过小会影响上升水流的稳定；
曝气区直壁段高度h2应大于导流区的高度h1， h2−h1≥0.414B（导流区宽度）；
曝气区应有0.8~1.2 m的超高；
池底斜壁与水平呈45°角。

## Slide 295
回流窗
回流窗孔的流速应为100~200 mm/s，以此确定回流窗的尺寸；
回流窗的总长度为曝气区周长的30%左右；
调节高度为50~150 mm。
导流区
出口处流速v3应小于导流区的下降流速v2（15 mm/s左右），并按此确定导流区宽度。

## Slide 296
污泥回流缝
流速为20~40 mm/s，以此确定回流缝的宽度b，通常为150~300 mm；
回流缝处设顺流圈，其长度L为0.4~0.6 m，顺流圈直径D4应大于池底直径D3，以利污泥下滑、回流；
回流缝的各项尺寸的控制目的是防止气泡和混合液从回流缝进入沉淀区，并使沉淀污泥通畅回流；
曝气区、导流区的结构容积系数为3%~5%。

## Slide 297: 9.7 处理水的水质
活性污泥处理系统处理水中的BOD值是由残存的溶解性BOD和非溶解性BOD两者组成的，而后者主要以生物污泥的残屑为主体；
活性污泥系统的净化功能，是去除溶解性BOD。

## Slide 298: 4.9.8 设计举例
例题4-3：某城市日排污水量30000 m3，时变化系数1.4，原污水BOD5值225 mg/L，要求处理水BOD5值为25 mg/L，拟采用活性污泥系统处理。
  计算、确定曝气池主要部位尺寸；
  计算、设计鼓风曝气系统。

## Slide 305
例题4-4：某居民小区生活污水，拟采用曝气沉淀池进行处理。污水设计流量为50 m3/h，BOD5为300 mg/L，经沉淀处理后可去除30%。通过试验确定下列各项设计参数：
  Ns=0.4 kgBOD5/(kgMLSS·d)；
  Se≤20 mg/L；
  X=4000 mg/L；
  R’=1.0 kgO2/kgBOD5；
  污泥回流比R=600%。
经过计算确定曝气沉淀池的主要部位的尺寸；选定曝气叶轮型号。

## Slide 307: 10 活性污泥处理系统的维护管理

## Slide 308
10.1 活性污泥处理系统的投产与活性污泥的培养驯化
验收工作
清水试运行；
脱氧清水的曝气设备性能测定；
城市污水投产前需进行活性污泥培养；
工业废水除培养活性污泥外，还需要进行驯化；
当活性污泥的培养和驯化结束后，应进行以确定最佳运行条件为目的的试运行工作。

## Slide 309
活性污泥的培养与驯化
异步法：先培养后驯化；
同步法：培养和驯化同时进行或交替进行；
接种法：利用其他污水处理厂的剩余污泥再进行适当培驯；
对城市污水一般都采用同步培驯法。

## Slide 310
城市污水处理厂（同步培训法）
将污水引入曝气池进行充分曝气，并开动污泥回流设备，使曝气池和二次沉淀池接通循环；
经1~2 d曝气后，曝气池内出现模糊不清的絮凝体；
为补充营养和排除对微生物增长有害的代谢产物，从曝气池通过二次沉淀池排出50%~70%的污水，同时引入新鲜污水；
换水可间歇进行，也可以连续进行。

## Slide 311
间歇换水
适用于生活污水所占比重不太大的城市污水处理厂；
每天换水1~2次；
持续到混合液30 min沉降比（SV）达到15%~20%时为止；
在一般的污水浓度和水温在15℃以上的条件下，经过7~10 d便可大致达到上述状态；
当进入的污水浓度很低时，为使培养期不致过长，可将初次沉淀池的污泥引入曝气池或不经初次沉淀池将污水直接引入曝气池；
工业废水也可按上述方法培养，不过在开始培养时，宜投入一部分粪便水作为菌种。

## Slide 312
连续换水
适用于以生活污水为主的城市污水或纯生活污水；
以边进水、边出水、边回流的方式培养活性污泥。

## Slide 313: 工业废水处理站（异步培训法）
先用粪便水或生活污水培养活性污泥；
当活性污泥培养成熟，即可在进水中加入并逐渐增加工业废水的比重，使微生物在逐渐适应新的生活条件下得到驯化：
开始时，工业废水可按设计流量的10%~20%加入；
较好的处理效果后，再继续增加其比重，每次增加的百分比以设计流量的10%~20%为宜，并待微生物适应巩固后再继续增加，直至满负荷为止；
在驯化过程中，能分解工业废水的微生物得到发展繁殖，不能适应的微生物则逐渐淘汰，从而使驯化过的活性污泥具有处理该种工业废水的能力。

## Slide 314: 工业废水同步培训法
为了缩短培养和驯化的时间，也可以在培养开始就加入少量工业废水，并在培养过程中逐渐增加比重，使活性污泥在增长的过程中，逐渐适应工业废水并具有处理它的能力；
缺点：在缺乏经验的情况下不够稳妥可靠，出现问题时不易确定是培养上的问题还是驯化上的问题。

## Slide 315: 接种培训法
在有条件的地方，可直接从附近污水处理厂引入剩余污泥，作为种泥进行曝气培养，这样能够缩短培养时间；
如能从性质相同的废水处理站引入活性污泥，更能提高驯化效果，缩短时间。

## Slide 316: 试运行
目的：确定最佳的运行条件
活性污泥法：MLSS、曝气量、污水注入方式；
生物吸附法：污泥再生时间和吸附时间的比值；
再生—曝气法：回流污泥再生池所占的比例；
曝气沉淀池：回流窗孔开启高度；
工业废水：氮、磷的投量。

## Slide 317
污泥负荷率：营养物数量由进入污水量（Q）和浓度（BOD）所定，因此通过控制活性污泥的数量（MLSS）来维持适宜的污泥负荷率；
根据MLSS值或SV，可控制污泥回流量和剩余污泥量，剩余污泥量也可以通过相应的污泥龄（SRT）加以控制。

## Slide 318
空气量应满足供氧和搅拌的要求
在供氧上应在最高负荷时混合液溶解氧含量保持在1~2 mg/L左右；
搅拌的作用是使污水与污泥充分混合，因此搅拌程度应通过测定曝气池表面、中间和池底各点的污泥浓度是否均匀而定。

## Slide 319: 10.2 活性污泥处理系统运行效果的检测
反映处理效果的项目：进出水总的和溶解性的BOD、COD，进出水总的和挥发性的SS，进出水的有毒物质（对于工业废水）；
反映污泥情况的项目：SV、MLSS、MLVSS、SVI、溶解氧、微生物观察等；
反映污泥营养和环境条件的项目：氮、磷、pH、水温等。

## Slide 320
SV、DO：2~4 h测定一次，以便及时调节回流污泥量和空气量；
微生物观察：每班一次，以预示污泥异常现象；
氮、磷、MLSS、MLVSS、SVI、剩余污泥浓度：定期测定；
其他各项：每天测一次；
进水量、回流污泥量和剩余污泥量：每天记录；
剩余污泥的排放规律、曝气设备的工作情况、空气量和电耗：定期记录。

## Slide 321
10.3 活性污泥处理系统运行中的异常情况
污泥膨胀
当污泥变质时，污泥不易沉淀，SVI值增高，污泥的结构松散体积膨胀，含水率上升，澄清液稀少（但较清澈），颜色也有异变，这就是“污泥膨胀”；
污泥膨胀主要是丝状菌大量繁殖所引起，也有由污泥中结合水异常增多导致的污泥膨胀。

## Slide 322
解决措施
缺氧、水温高：加大曝气量，或降低进水量以减轻负荷，或适当降低MLSS值使需氧量减少；
污泥负荷率过高：适当提高MLSS值以调整负荷，必要时还要停止进水，“闷曝”一段时间；
缺氮、磷、铁养料：投加硝化污泥液或氮、磷等成分；
pH过低：投加石灰；
污泥大量流失：投加5~10 mg/L氯化铁，帮助凝聚，刺激菌胶团生长；
投加漂白粉或液氯（按干污泥的0.3%~0.6%投加），抑制丝状菌繁殖，特别能控制结合水性污泥膨胀；
投加石棉粉末、硅藻土、粘土等惰性物质，降低污泥指数。

## Slide 323
污泥解体
处理水质浑浊，污泥絮凝体微细化，处理效果变坏等是污泥解体现象。
导致污泥解体的原因
曝气过量：活性污泥生物—营养的平衡遭到破坏，微生物量减少并失去活性，吸附能力降低，絮凝体缩小质密，一部分则成为不易沉淀的羽毛状污泥，处理水质浑浊，SVI值降低等；
污水中存在有毒物质时，微生物会受到抑制或伤害，净化功能下降或完全停止，从而使污泥失去活性。

## Slide 324
污泥腐化
在二次沉淀池有可能由于污泥长期滞留而产生厌氧发酵生成气体（H2S、CH4等)，从而使大块污泥上浮，污泥腐败变黑，产生恶臭；大部分污泥都是正常地排出或回流，只有沉积在死角长期滞留的污泥才腐化上浮。
防止措施
安设不使污泥外溢的浮渣清除设备；
消除沉淀池的死角地区；
加大池底坡度或改进池底刮泥设备，不使污泥滞留于池底。

## Slide 325
曝气池内曝气过度，使污泥搅拌过于激烈，生成大量小气泡附聚于絮凝体上，也可能引起污泥上浮，这种情况机械曝气较鼓风曝气为多；
当流入大量脂肪和油时，也容易产生这种现象，防止措施是将供气控制在搅拌所需要的限度内，而脂肪和油在进入曝气池之前加以去除。

## Slide 326
污泥上浮
污泥在二次沉淀池呈块状上浮的现象：由于在曝气池内污泥泥龄过长，硝化进程较高（硝酸铵达5 mg/L以上)，在沉淀池底部产生反硝化，硝酸盐的氧被利用，氮即呈气体脱出附于污泥上，从而使污泥比重降低，整块上浮；
为防止这一异常现象发生，应增加污泥回流量或及时排除剩余污泥，在脱氮之前即将污泥排除；或降低混合液污泥浓度，缩短污泥龄和降低溶解氧等，使之不进行到硝化阶段。

## Slide 327
泡沫问题
主要原因：污水中存在大量合成洗涤剂或其他起泡物质；
引起问题：影响操作环境，带走大量污泥，当采用机械曝气时影响叶轮的充氧能力；
消除泡沫的措施：分段注水以提高混合液浓度、进行喷水或投加除沫剂（如机油、煤油等，投量约为0.5~1.5 mg/L）、风机机械消泡。

## Slide 328
思考题
MLSS、MLVSS、SV、SVI、BOD—污泥负荷、BOD—容积负荷各参数的含义。
传统活性污泥法的工艺特点及存在的问题是什么？

## Slide 329: Thank you!